## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО Чеченэнерго за 3 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.07.2019 в 06-08 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 3 175 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен сближение проводов на опоре №832-833. 01.07.2019 в 06-12 при РПВ Ф-4 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимы провис проводов 4.4, сближение проводов на опоре №832-833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сближение проводов на опоре №832-833. на Ф-4 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Н.Дибиев
2 | Чеченэнерго | 01.07.2019., 06 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 187 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен хлест проводов в пролете опор №105-106 01.07.2019., 06 часов 40 минут при РПВ Ф-4 ПС 110 кВ Цемзавод. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Хлест проводов. в пролете опор №105-106 4.4, хлест проводов в пролете опор №105-106 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: хлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Шали", Пролет 105 - 106 | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
3 | Чеченэнерго | 01.07.2019 в 07-12 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен сгоревший ПК - 10 кВ на ТП-502. 01.07.2019 в 07-50 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК - 10 кВ на ТП-502. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК - 10 кВ на ТП-502. на ТП-502 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
4 | Чеченэнерго | 01.07.2019., 15 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен разбитый изолятор на опоре №41 Ф-С. 01.07.2019., 18 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, На опоре № 41 разбит изолятор. Фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 41 разбит изолятор. Фаза "С" на ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-3 Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
5 | Чеченэнерго | 02.07.2019 в 22-25 выведен по неотложной заявке ПС 35 кВ Надтеречная Т1-10 кВ для устранения обрыва шлейфа на В-10 кВ со стороны Т-1. Отключенные потребители 5813 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. 02.07.2019 в 00-56 после устранения обрыва Т1-10 кВ ПС 35 кВ Надтеречная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на В-10 кВ со стороны Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на В-10 кВ со стороны Т-1. на ПС 35 кВ Надтеречная В-Т1-10 кВ | Произвести тепловизионный контроль на всех шлейфовых соединениях ПС 35 кВ Надтеречная. Ответственное лицо: Начальник СИиДО АО «Чеченэнерго» Тутаев Ю.А.
6 | Чеченэнерго | 03.07.2019 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3452 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 6/20. 03.07.2019 в 08-05 после устранения дефекта Ф-6 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Длительная эксплуатация 4.16, Обрыв шлейфа на ТП 6/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП 6/20. на ТП 6/20. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
7 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 05-05 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 3897 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-14/7. 04.07.2019 в 05-45 после устранения дефекта Ф-14 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-14/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-14/7. на ТП-14/7. | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
8 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 693чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 не обнаружено дефектов. РПВ успешно, после отключения потребительского ТП "Мегафон". 04.07.2019 в 07-00 Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Повреждение оборудования сторонних потребителей электрической энергии. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
9 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3 363 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен, что разбит изолятор на опоре №31. 04.07.2019 в 17-50 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляции 4.16, разбит изолятор на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит изолятор на опоре №31. на Ф-5 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
10 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 16-48 действием ДЗ отключилась ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17). АПВ отсутствует. Последствие для потребителей нет. 04.07.2019 в 16-58 при РПВ Л-17 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.5, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 6, 48, 60, 72 , что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по 1 изолятору в гирляндах. 4.12, На опорах № 6, 48, 60 и 72 отсутствуют по 1 изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 6, 48, 60 и 72 отсутствуют по 1 изолятору в гирляндах. на ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17) | Произвести обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
11 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 16-58 действием ТО отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6 616 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружено следы касания проводов в пролете опор 16-17. 04.07.2019 в 17-02 при РПВ Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Следы касания проводов в пролете опор 16-17 из-за сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
12 |  | 04.07.2019 в 17-09 действием ТО отключился Ф-4 ПС 110 кВ Восточная Отключенные потребители 2140 чел. Отключенная нагрузка 0,35 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено на ТП-398 сгорела концевая муфта. 04.07.2019 в 19-13 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-398 сгорела концевая муфта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-398 сгорела концевая муфта. на ТП-398 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
13 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 17-09 действием дуговой защиты отключился В-Т1-10 кВ на ПС 110 кВ Восточная. Отключенная нагрузка 5 МВт. Отключенные потребители 20716 чел. В 17:57 при РПВ В-Т1-10 кВ на ПС 110 кВ Восточная введен в работу, остается отключенным КЛ-10 кВ Ф-4. В 19:13 после отключения в РУ-10 кВ ТП-398 участка КЛ-10 кВ Ф-4 до трансформаторной камеры, включили КЛ-10 кВ Ф-4 на ПС 110 кВ Восточная, запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причина отказа выключателя Ф-4 10 кВ выход из строя отключающей катушки в схеме выключателя 10 кВ. 4.1, Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ Ф-4 на ТП-398. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ Ф-4 на ТП-398. на ПС 110 кВ Восточная, КЛ-10 кВ Ф-4 на ТП-398. | 1. Провести послеаварийную проверку РЗА на присоединениях 10 кВ ПС Восточная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА АО «Чеченэнерго» Магомадов Р.А-М. 2. Восстановить поврежденную концевую муфту на ТП-398 Ответственное лицо: Начальник ГГЭС Кадиров И.С.
14 | Чеченэнерго | 04.07.2019 в 17-26 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод-Предгорная (Л-86). Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 9500 чел. 04.07.2019 в 17-30 при РПВ Л-86 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, На опорах № 34, 35, 41, 52 разбиты по 1 изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты по 1 изолятору в гирляндах. на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Предгорная (Л-86) | Произвести обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Предгорная (Л-86), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
15 | Чеченэнерго | 04.07.2019. в 23-40 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружена сбитая опора № 86. 05.07.2019. в 1-38 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора № 86 в результате наезда автотранспорта. 4.14, Сбита опора № 86 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора № 86 на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Опора 086 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
16 | Чеченэнерго | 05.07.2019 в 07-15 действием ТО отключился Ф-28 ПС 110 кВ Северная Отключенные потребители 4254 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-28 обнаружено повреждённый проходной изолятор на ТП 136. 05.07.2019 в 08-30 после устранения дефекта Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП 136. на ТП 136. | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
17 | Чеченэнерго | 05.07.2019 в 10-02 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 6 100 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен схлест проводов в пролете опор 22-23. 05.07.2019 в 10-34 после устранения дефекта Ф-3 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов в пролете опор 22-23, из-за недопустимого провиса проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 22-23 ПС 35кВ Предгорная Ф-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете 22-23 на ВЛ 10кВ Ф-3 ПС "Предгорная", Пролет 022 - 023 | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
18 | Чеченэнерго | 05.07.2019 в 10-51 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен сгоревший ПК 10 кВ на ТП-24/1. 05.07.2019 в 11-44 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорел ПК-10кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК-10кВ на ТП-24/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК-10кВ на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес ТП-24/1 | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
19 | Чеченэнерго | Причина выясняется. ТО 05.07.2019 в 19-25 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен схлест проводов в пролете опор №26-27. 05.07.2019 в 20-00 после устранения дефекта Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Провис проводов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Схлест проводов в пролете опор № 26-27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
20 | Чеченэнерго | 05.07.2019 в 19-25 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5393 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен обрыв волоска предохранителя ПКТ 6кВ на ТП 19-35/400. 05.07.2019 в 20-44 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв волоска предохранителя ПКТ 6кВ на ТП 19-35/400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв волоска предохранителя ПКТ 6кВ на ТП 19-35/400. на ЗТП 19-35/160 кВ ПС "Гудермес", Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5У3 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
21 | Чеченэнерго | 05.07.2019. в 20-04 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 9300 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв проводов 6 кВ в пролёте опор 44-45. 05.07.2019. в 21-10 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв проводов 6 кВ в пролёте опор 44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 6 кВ в пролёте опор 44-45 на ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Ойсунгур", Пролет 044 - 045 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
22 | Чеченэнерго | 05.07.2019 в 21-04 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 11 758 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружены следы жизнедеятельности птицы на опоре №1. 05.07.2019 в 21-06 при РПВ Ф-22 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы жизнедеятельности птиц на опоре №1 | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
23 | Чеченэнерго | 05.07.2019 в 21-30 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Озеро. Отключенные потребители 2 200 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете 31-32. 05.07.2019 в 22-30 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 Озеро введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Обрыв провода 6кВ в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ ПС 35кВ Озеро в пролете 31-32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 6кВ на ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", Пролет 031 - 032 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Озеро Ф-6, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
24 | Чеченэнерго | 05.07.2019. в 21-55 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен повреждён разрядник РВО на ТП 2-3. 05.07.2019. в 23-50 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, повреждён разрядник РВО на ТП 2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждён разрядник РВО на ТП 2-3 на КТП 2-3/160 кВ ПС "Энгель-Юрт", Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
25 | Чеченэнерго | 05.07.2019. в 21-55 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв проводов в пролёте опор 39-40. 05.07.2019. в 23-35 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв проводов в пролёте опор 39-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролёте опор 39-40. на ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 039 - 040 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
26 | Чеченэнерго | 05.07.2019. в 21-55 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5577 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 47-48. 05.07.2019. в 23-24 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, схлёст проводов в пролёте опор 47-48. | Произвести обход осмотр ,Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
27 | Чеченэнерго | 06.07.2019., 10 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Алхазурово. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обрыв шлейфа на РЛНД ТП-7-10/160кВа. 06.07.2019., 10 часов 50 минут минут после устранения дефекта на Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение (Шлейф используемый для перемычки АС-50) в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на РЛНД ТП-7-10/160кВа пс 35кВ пс Алхазурово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на РЛНД ТП-7-10/160кВа пс 35кВ пс Алхазурово на КТП 7-10/160кВ ПС "Алхазурово", Разъеденитель-10 | Произвести обход осмотр Ф-7 35кв пс Алхазурово , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
28 | Чеченэнерго | 06.07.2019 в 10-50 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Махкеты. Отключенные потребители 5 693 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен дефектный изолятор проходной на ТП 5-12. 06.07.2019 в 11-57 после устранения дефекта Ф-5 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор проходной на ТП-5-12 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор проходной на ТП-5-12 . на Ф-5 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
29 | Чеченэнерго | 06.07.2019 в 14-52 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 11 125 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-14/9. 06.07.2019 в 16-04 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-14-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Шлейфа на Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес ТП-14/9 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
30 | Чеченэнерго | 07.07.2019 в 17-30 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен сгоревший ПК-10 кВ на ТП-1. 07.07.2019 в 18-03 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгоревший ПК-10 кВ на ТП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгоревший ПК-10 кВ на ТП-1. на ТП-1. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
31 | Чеченэнерго | 06.07.2019., 22 часов 30 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-9/16. 06.07.2019., 23 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП-9/16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП-9/16Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации; на Ф-9, 9-16 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-9 , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
32 | Чеченэнерго | 06.07.2019 в 23-50 действием ТО отключился Ф-2 ПС Ведено. Отключенные потребители 1653чел. Отключенная нагрузка 0,3МВт. При обходе осмотре Ф-2 ПС Ведено обнаружен пробитый изолятор проходной на ТП 2-12. 07.07.2019 в 00-15 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на ТП 2-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 2-12 на ТП 2-12 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
33 | Чеченэнерго | 07.07.2019., 00 часов 05 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-7/22 МТЗ, 07.07.2019., 02 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа на ТП 7-22 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП 7-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 7-22/250 кВ ПС "Шали", ТП 7-22/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
34 | Чеченэнерго | 07.07.2019., 00 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Горец. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода 10 кВ на ТП-8/2 07. 07.07.2019., 01 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, На присоединении верхних губках штыревого изолятора РЛНД произошёл обрыв провода на ТП 8-2 пс 110кВ Горец Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10кВ на ТП 8-2 пс 110кв Горец на МТП 8-2/160кВ ПС "Горец", Разъеденитель-10 | Произвести обход осмотр Ф-8 пс 110кВ Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
35 |  | 07.07.2019., 00 часов 55 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35кВ Алхазурово. Отключенные потребители 4209 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор 21-22. 07.07.2019., 02 часов 15 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 10кВ на ПС 35кВ Алхазурово в пролете опор 21-22. 4.13, Обрыв провода 10кВ на ПС 35кВ Алхазурово в пролете опор 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10кВ на ПС 35кВ Алхазурово в пролете опор 21-22. на ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с "Алхазурово", Опора 021 | Произвести обход осмотр Ф-7 пс 35кВ Алхазурово, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
36 | Чеченэнерго | 07.07.2019 в 04-40 действием ТО отключился Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 2/34. 07.07.2019 в 05-55 после устранения дефекта Ф-2 от ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждение на ТП 2/34. 4.13, обрыв шлейфа на ТП 2/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 2/34. на Ф-2 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 Кв Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: и.о. ГЛ. инженер Дакаев Л-А. В.
37 | Чеченэнерго | 08.07.2019 в 08-10 действием ТО отключился Ф-12 ПС 110 кВ Восточная Отключенные потребители 7145 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-12 обнаружен повреждён проходной изолятор на ТП 233. 08.07.2019 в 09-35 после устранения дефекта Ф-12 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждён проходной изолятор на ТП 233. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП 233. на ТП 233. | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
38 | Чеченэнерго | 08.07.2019 в 14-52 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено сгоревшая концевая муфта на КТП 92. 08.07.2019 в 16-14 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорела концевая муфта на КТП 92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела концевая муфта на КТП 92. на КТП 92. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
39 | Чеченэнерго | 09.07.2019., 19 часов 20 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен пробитый опорный изолятор на ТП-3/33 фаза «А». 09.07.2019., 19 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.16, Пробит опорный изолятор на ТП-3/33 фаза «А» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит опорный изолятор на ТП-3/33 фаза «А» на Ф-3, 3/33 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-3 , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
40 | Чеченэнерго | 10.07.2019 в 06:05 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) выведена по НО заявке в аварийный ремонт для устранения нагрева контактных соединений на ЛР-160 ф. "А" на ПС 110 кВ Шали. В 10:20 на ПС 110 кВ Шали 1СШ-110 выведена в ремонт по неотложной заявке для устранение нагрева ножей ШР-Т1-110 ф. "С", В-Т1-110 ф. "С".Последствий для потребителей не было. В 12-:52 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Шали введены в работу, произведена подтяжка контактных соединений и чистка контактов. | 3.4.7.3, При проведении тепловизионного контроля выявлены нагревы контактных соединений на ПС 110 кВ Шали: - ЛР-160 фаза-"А"; - ШР-Т1-110 фаза-С; - В-Т1-110 фаза-С; - проходного изолятора Т-2 фаза-А, Ф-9 фаза-С. Причина нагрева: ослабление контактных соединений в результате некачественного монтажа и длительной эксплуатации в неудовлетворительном техническом состоянии. 4.3, Нарушение механического соединения контактных соединений ЛР-160 фаза-"А", ШР-Т1-110 фаза-С, В-Т1-110 фаза-С; проходного изолятора Т-2 фаза-А, Ф-9 фаза-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения контактных соединений ЛР-160 фаза-"А" на ПС Шали | Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС Шали. Ответственное лицо: Начальник СИиДО АО «Чеченэнерго» Тутаев Ю.А.
41 | Чеченэнерго | 10.07.2019., 06 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 353 чел. Отключенная нагрузка 2,0 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Пробитый проходной изолятор на ТП-2/9 10.07.2019., 07 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС Цемзавод введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор на ТП-2/9 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП-2/9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП-2/9 на ТП-2/9 | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
42 | Чеченэнерго | 10.07.2019 в 10-30 действием ТО отключился Ф-21 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 4651 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 21 обнаружен сгоревшая кабельная муфта от ТП-593-466. 10.07.2019 в 14-02 после устранения дефекта Ф-21 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение КЛ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорела кабельная муфта от ТП-593-466 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела кабельная муфта от ТП-593-466 на ТП-593-466 | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Холодильник , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
43 | Чеченэнерго | 10.07.2019., 14 часов 40 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен пробита РВО-10 кВт на потребительском ТП 3-85/25. 10.07.2019., 15 часов 15 минут Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Поврежден разрядник на потребительском ТП 3-82/25 ПС Бачи-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
44 | Чеченэнерго | 10.07.2019., 17 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ. Отключенные потребители 3000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен сбитая опора №154, 10.07.2019., 19 часов 00 минут после устранения дефекта Ф-14 ПС аргунская-ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора № 154 в результате наезда автотранспорта. 4.15, Сбита опора № 154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора № 86 на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС АТЭЦ, Опора 154 | Произвести обход осмотр Ф-14 от ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
45 | Чеченэнерго | 11.07.2019. в 9-30 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 1988 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен трещина на изоляторе на опоре № 54. 11.07.2019. в 9-33 при РПВ Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, трещина на изоляторе на опоре № 54 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещина на изоляторе на опоре № 54 на Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
46 | Чеченэнерго | 11.07.2019 в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 632чел. Отключенная нагрузка 0,6МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение проходных изоляторов на ТП 2-22. 11.07.2019 в 10-04 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на ТП 2-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на ТП 2-22 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
47 | Чеченэнерго | 11.07.2019 в 12-35 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5980 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен повреждённый кабель между РП 22- ТП 158. 11.07.2019 в 14-32 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение кабеля в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден кабель между РП 22- ТП 158 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель между РП 22- ТП 158 на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
48 | Чеченэнерго | 12.07.2019 в 10:45 односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, На опорах № 76 и №83 разбиты по 1 изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбиты по 1 изолятору в гирляндах. на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
49 | Чеченэнерго | 12.07.2019., 11 часов 37 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. Отключенные потребители 500 чл. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен схлест проводов в пролете опор 42-43 разбитый изолятор на опоре № 28. 12.07.2019., 13 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Негабарит проводов. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 42-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 42-43, сильный ветер на опор 42-43, Ф-8 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Самашки Ф-8 , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
50 | Чеченэнерго | 12.07.2019. в 12-30 действием МТЗ отключился Ф -16 ПС 110кВ Гудермес. Отключенные потребители 5400 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен схлест проводов в пролете опор № 24-25. 12.07.2019. в 13-25 после устранения дефекта Ф -16 ПС 110кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный ветер 4.4, схлест проводов в пролете опор № 24-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", Пролет 024 - 025 | Произвести обход осмотр Ф -16 ПС 110кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
51 | Чеченэнерго | 12.07.2019. в 12-55 действием МТЗ отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9529 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 24-17. 12.07.2019. в 13-25 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.13, обрыв шлейфа на ТП 24-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 24-17 на КТП 24-17/100 кВ ПС "Гудермес-Сити", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
52 | Чеченэнерго | 12.07.2019., 14 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Горец. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен обрыв провода в пролете опор №88-89. 12.07.2019., 15 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-20 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор №88-89 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №88-89 на ВЛ 10 кВ Ф-20 п/с "Горец", Опора 088 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
53 | Чеченэнерго | 12.07.2019., 14 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 110 кВ Горец. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 13 обнаружен обрыв провода 10 кВ на в пролете опор №30-31. 12.07.2019., 15 часов 40 минут минут после устранения дефекта Ф-13 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв проводов в пролете опор №30-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №30-31 на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Опора 032 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
54 | Чеченэнерго | 12.07.2019., 14 часов 33 минут действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Горец. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружены грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц на опоре № 77. 12.07.2019., 14 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц на опоре № 77 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
55 | Чеченэнерго | 12.07.2019 в 15-20 действием МТ3 отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 2269чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен схлест проводов в пролете опор №266-267. 12.07.2019 в 17-15 после устранения дефекта Ф-3 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный ветер 4.4, Схлест проводов в пролете опор №266-267 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №266-267 на Ф-3 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
56 | Чеченэнерго | 12.07.2019 в 18-25 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 27 обнаружено сгоревшая концевая муфты на опоре №1. 12.07.2019 в 19-30 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорела концевая муфты на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела концевая муфты на опоре №1 на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
57 | Чеченэнерго | 13.07.2019., 05 часов 32 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Следы касания проводов в пролете опор 55-56 13.07.2019., 05 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Следы касания проводов в пролете опор 55-56 | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
58 | Чеченэнерго | 13.07.2019 в 05:46 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 1 изолятора в гирлянде на опоре №325. 4.17, Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С на опоре №325. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
59 | Чеченэнерго | 13.07.2019 в 06-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 249 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен касание проводов в пролете опор 45-46 . 13.07.2019 в 06-33 после устранения дефекта Ф-3 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный ветер 4.4, касание проводов в пролете опор 45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов в пролете опор 45-46. на Ф-3 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Н.Дибиев
60 | Чеченэнерго | 14.07.2019 в 16-22 действием МТЗ отключился В-Т1 10 кВ на ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 15230 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При осмотре оборудования ПС обнаружено сгоревшая катушка отключения 10кВ Ф-8. 14.07.2019 в 18-10 после замены катушки запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорела катушка отключения 10 кВ Ф-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела катушка отключения 10 кВ Ф-8 на ПС 35 кВ Тепличная | Произвести ревизию оборудования РЗА на ПС Тепличная. Ответственное лицо: Начальник СРЗА АО «Чеченэнерго» Магомадов Р.А-М.
61 | Чеченэнерго | 14.07.2019 в 23-23 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 3940 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 69 фаза «А». 14.07.2019 в 23-56 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 69 фаза «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП 69 фаза «А». на ТП 69 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Холодильник, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
62 | Чеченэнерго | 15.07.2019 в 10-35 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено.Отключенные потребители 5 586 чел.Отключенная нагрузка1 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 ПС Ведено обнаружен пробитый изолятор проходной на ТП 6-17. 15.07.2019 в 12-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор проходной на ТП 6-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор проходной на ТП 6-17 на ТП 6-17 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
63 | Чеченэнерго | 15.07.2019 в 12-42 действием ТО отключился Ф-28, ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4254 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. 17.07.2019 в 12-43 при РПВ Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | 3.4.11, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
64 | Чеченэнерго | 15.07.2019 в 12-55 действие МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен пробитый проходной изолятор на КТП 2/21. 15.07.2019 в 13-15 при успешном РПВ Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, поврежденный проходной изолятор на КТП 2/21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный проходной изолятор на КТП 2/21 ПС Ножай-Юрт на ПС Ножай-Юрт Ф-2 | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: и.о. Гл инженер Дакаев Л-А. В.
65 | Чеченэнерго | 15.07.2019., 18 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 3 430 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен Пробитый проходной изолятор ТП-7/14 15.07.2019., 20 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор ТП-7/14 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит проходной изолятор ТП-7/14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП 7-14/160 кВ ПС "Шали", ТП 7-14/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-7 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
66 | Чеченэнерго | 16.07.2019 г. в 09-20 действием МТЗ на ПС 110 кВ Шелковская отключился ВЛ 35 кВ Щелковская-Новощедринская (Л-406). Отключенная нагрузка 1,2 МВт. Отключенные потребители 4302 чел. Причиной отключения явилось обрыв провода Ф «А» Л-406 в результате аварийного падения воздушного судна сельскохозяйственной авиации. В 10-57 все потребители запитаны по ВЛ-35 кВ Червленная-Новощедринская (Л-403). 16.07.2019 г. в 13-45 после устранения обрыва провода Л-406 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Обрыв провода Ф «С» Л-406 в результате аварийного падения воздушного судна сельскохозяйственной авиации. 4.4, Обрыв провода Ф «С» Л-406 в пролете опор 89-90. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф «С» на ВЛ 35 кВ Шелковская-Новощедринская (Л-406) | Произвести обход осмотр ВЛ 35 кВ Шелковская-Новощедринская (Л-406), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
67 | Чеченэнерго | 16.07.2019. в 14-03 действием МТЗ Одновременно отключились Ф-1 и Ф-4 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 7099 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-1 и Ф-4 обнаружен схлест проводов на опоре №2. 16.07.2019. в 14-05 при РПВ Ф-1 и Ф-4 ПС 35 кВ Энгенль -Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, схлест проводов на опоре №2 в результате сильного ветра | Произвести обход осмотр Ф-1 и Ф-4 ПС 35 кВ Энгенль -Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
68 | Чеченэнерго | 16.07.2019., 23 часов 04 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №50. 16.07.2019., 23 часов 22 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации на опоре №50 ,Ф-3 ПС Бачи-Юрт. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №50 Ф-3 ПС Бачи-Юрт Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №50 Ф-3 ПС Бачи-Юрт на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Опора 050 | Произвести обход осмотр на Ф-3 ПС Бачи-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
69 | Чеченэнерго | 17.07.2019 в 03-05 действием МТЗ отключился Ф-10, ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт.Отключились Ф-10 ПС 110 кВ Северная. РПВ успешно. 17.07.2019 в 03-27 Ф-10, ПС 110 кВ Северная введен в работу. | 3.4.11, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная . Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
70 | Чеченэнерго | 17.07.2019 в 03-31 действием МТЗ одновременно отключились Ф-15 и Ф-27 ПС 110 кВ Северная.. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. РПВ успешно. 17.07.2019 в 03-34 Ф-15,Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | 3.4.11, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. | Произвести обход осмотр Ф-15,Ф27 ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
71 | Чеченэнерго | Одновременно отключились Ф-3, Ф-4 и Ф-8 ПС 110 кВ Самашки Сильный ветер МТЗ, РПВ успешно | 3.4.7.3, Негабарит проводов 4.4, схлест проводов Ф-3 пролете 12-13, Ф-4 пролете 14-15,Ф-8 пролете Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС 110 кВ Самашки Ф-8,Ф-4 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Ф-4 Ф-8 Самашки ПС 35 кВ Ф-3 Ачхой-Мартан , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
72 | Чеченэнерго | 17.07.2019., 05 часов 12 минут действием МТЗ отключились Ф-19; Ф-20; ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 11 202 чел. чел. Отключенная нагрузка 5,5 МВт. При обходе осмотре схлест проводов в пролете опор 22-23. 17.07.2019., 05 часов 14 минут после обходов Ф-19; Ф-20; ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Негабарит проводов 4.4, схлест проводов в пролете опор 22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 22-23 на ПС 110кВ Горец Ф-20; Ф-19; | Произвести обход осмотр ПС Горец Ф-19; Ф-20; устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
73 | Чеченэнерго | 17.07.2019., 06 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт . Отключенные потребители 8100 чл. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен схлест проводов пролете №12-13. 17.07.2019., 06 часов 17 минут при РПВ Ф-4 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Негабарит проводов 4.4, схлест проводов пролете №12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов пролете №12-13. на ПС 35 кВ Катар-Юрт Ф-4 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Катар-Юрт Ф-4 , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
74 | Чеченэнерго | 17.07.2019., 06 часов 23 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 5 200 чл. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен схлест проводов пролете №45-46 . 17.07.2019., 06 часов 25 при РПВ Ф-5 ПС Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Негабарит проводов 4.4, схлест проводов пролете №45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС 35 кВ Катар-Юрт Ф-5 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Катар-Юрт Ф-5 , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
75 | Чеченэнерго | 17.07.2019., 07 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 5677 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 Поврежден изолятор на опоре № 68. 17.07.2019., 08 часов 12 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС Урус-Мартан-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден изолятор на опоре № 68 ПС 35кВ Урус-Мартан-1 Ф-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден изолятор на опоре № 68 ПС 35кВ Урус-Мартан-1 Ф-5 на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с "Урус-Мартан 1", Опора 068 | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан-1 Ф-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
76 | Чеченэнерго | 17.07.2019 в 08-35 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Толстой-Юрт ТП-8/11. Отключенные потребители 6 800 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен сгоревший ПК-10кВ на ТП-8/11. 17.07.2019 в 09-35 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 Толстой-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК-10кВ на ПС 35кВ Толстой-Юрт Ф-8 ТП-8/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК-10кВ на КТП 8-11/100 кВ ПС "Толстой-юрт" (На балансе потребителя), Предохранитель ПН-2 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Толстой-Юрт Ф-8, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
77 | Чеченэнерго | 17.07.2019 в 14-05 и 16-58 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8190 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-420, фаза-«В». 17.07.2019 в 16-03 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-420, фаза-«В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-420, фаза-«В». на ТП-420, фаза-«В». | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
78 | Чеченэнерго | 17.07.2019., 17 часов 00 минут действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 2 000 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-9 обрыв провода в пролете опор № 5-6. 17.07.2019. 17 часов 58 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 5-6. на ВЛ 10 кВ Ф-9 п/с "Урус-Мартан", Опора 008 | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-9, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Габнукаев А.А.
79 | Чеченэнерго | 18.07.2019., 08 часов 33 минут действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ Ф-20. Отключенные потребители 6 397 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 17-18 18.07.2019., 09 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-20 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 17-18 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 17-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-20 от ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
80 | Чеченэнерго | 18.07.19 в 13-05 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Николаевская. Отключенные потребители 2 398 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружено обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13. 18.07.19. в 14-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Николаевская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв провода 10 кВ в пролете опор 12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Николаевская", Пролет 012 - 013 | Произвести обход осмотра Ф-2 ПС Николаевская. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Реунов В.Н.
81 | Чеченэнерго | 18.07 .2019 в 13:12 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) по НО заявке выведена в аварийный ремонт для выполнения ремонта привода ОР-144 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. В 13:20 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая по НО заявке выведены в аварийный ремонт выключатель В-144, ОСШ-110. В 17-25 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-144 и ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) введены в работу, произведена ревизия привода ОР-144. | 3.4.7.3, Дефект механической части привода ОР-144 Ф-"С" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. 4.16, На ОР-144 ПС Гудермес-Тяговая заклинивание привода механической части Ф -"С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ОР-144 заклиниваниеФ-С привода механической части. на ОР-144 ПС Гудермес-Тяговая | Произвести ревизию контактных соединений разъединителей на ПС Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
82 | Чеченэнерго | 18.07.2019 в 15-30 действием ТО отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3363 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода 10 кВ Ф-А в пролете опор 26-27. 18.07.2019 в 16-15 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 10 кВ Ф-А в пролете опор 26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-5 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
83 | Чеченэнерго | 18.07.2019., 20 часов 25 минут действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-9/14. 18.07.2019., 20 часов 53 минут после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП-9/14/250 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на 9-14, 250 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Ачхой-Мартан Ф-9 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
84 | Чеченэнерго | 20.07.2019 в 19-05 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв провода фаза "А" в пролете опор №16-17. 20.07.2019 в 20-55 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №16-17 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
85 | Чеченэнерго | 20.07.2019 в 23-10 действием МТЗ отключились Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4254 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. РПВ успешно. 20.07.2019 в 23-13 Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. | 3.4.7.3, Сильный ветер (свыше 30 м/с) превышающей проектные значения. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 10-11 на Ф-28 ПС 110 кВ Северная | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
86 | Чеченэнерго | 21.07.2019. в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 4716 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен провод соскочил с изолятора на опоре № 82. 21.07.2019. в 14-36 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, провод соскочил с изолятора на опоре № 82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провод соскочил с изолятора на опоре № 82. на ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур", Опора 082 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110кВ Ойсунгур , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев.В.Х.
87 | Чеченэнерго | 21.07.2019 в 16-41 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-18/22. 21.07.2019 в 18-34 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Разбит проходной изолятор на ТП-18/22 в результате длительной эксплуатации. 4.4, Разбит проходной изолятор на ТП-18/22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес ТП-18/22 | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
88 | Чеченэнерго | 21.07.2019 в 17-19 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 8190чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-128, фаза-"В". 21.07.2019 в 17-45 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение провода 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-128, фаза-"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-128, фаза-"В" на ТП-128 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
89 | Чеченэнерго | 22.07.2019 в 11-36 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервнаяя. Отключенные потребители 3600 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен сгоревший ПК-10 кВ на ТП-210. 22.07.2019 в 11-40 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.4, Сгорел ПК-10 кВ на ТП-210. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК-10 кВ на ТП-210. на ТП-210 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
90 | Чеченэнерго | 23.07.2019., 07 часов 07 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен пробита проходной изолятор на ТП6-18. 23.07.2019 08 часов 55 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятор ИПУ на ТП 6-18 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбита изолятор РВО на ТП6-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбита изолятор РВО на ТП6-17 на ТП 6-17/100кВ ПС"Курчалой"(Аренда), Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр на Ф-6 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
91 | Чеченэнерго | 23.07.2019 в 07-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 1100 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен схлест проводов в пролете опор 31-32. 23.07.2019 в 07-35 после устранения дефекта Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение 4.4, схлест проводов в пролете опор 31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор 31-32. на Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
92 | Чеченэнерго | 23.07.2019 в 07:58 отключалась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская с отпайкой на ПС Черноречье (Л-137) действием на ПС 110 кВ ГРП-110 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №136, 137, 139, 141 и 144, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по 1 изолятору в гирляндах. 4.12, на опорах №136, 137, 139, 141 и 144 повреждены по 1 изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опорах №135, 137, 139, 141 и 144 повреждены по 1 изолятору в гирляндах. на ВЛ 110 кВ ГРП-110-Октябрьская с отпайкой на Черноречье (Л-137) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110-Октябрьская с отпайкой на Черноречье (Л-137), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
93 | Чеченэнерго | 23.07.2019 в 09-25 действием ТО отключилась ВЛ 35 кВ Консервная- Петропавловская (Л-96). Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 9530 чел. 23.07.2019 в 09-33 при РПВ Л-96 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению одного изолятора из трех на опоре № 19. 4.16, Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-В. на ВЛ 35 кВ Консервная- Петропавловская (Л-96) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Консервная- Петропавловская (Л-96), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
94 | Чеченэнерго | 23.07.2019 в 22-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6616 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен, что пробит изолятор на ТП-2-24/25 23.07.2019 в 23-24 после отключения потребительского ТП-2-24/25 введен в работу. | 3.4.7.3, Пробит изолятор 4.16, Пробит изолятор на ТП-2-24/25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит изолятор на ТП-2-24/25 на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
95 | Чеченэнерго | 24.07.2019 в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 2813 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 2/3. 24.07.2019 07-50 в после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Саясан введен в работу. восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, поврежденный проходной изолятор на ТП 2/3 ПС Саясан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный проходной изолятор на ТП 2/3 ПС Саясан на ПС "Саясан" ТП 2-3/160 кВА, ПС "Саясан" ТП 2-3/160 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: и.о. Гл инженер Дакаев Л-А.В.
96 | Чеченэнерго | 24.07.2019 в 08-00 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3851 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. РПВ успешно. 24.07.2019 в 08-05 Ф-15, ПС 110 кВ Южная введен в работу. | 3.4.7.3, Сильный ветер превышающей проектные значения. 4.4, Касание проводов в пролете опор 26-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов на Ф-5 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
97 | Чеченэнерго | 25.07.2019 в 07-16 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 1119 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-28, фаза-"В". 27.07.2019 в 09-08 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-28, фаза-"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-28, фаза-"В" на ТП-28 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Южная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
98 | Чеченэнерго | 25.07.2019 в 13-37 действием ТО отключился Ф-9 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 5980 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-110, фаза-«С». 25.07.2019 в 14-26 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-110, фаза-«С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-110, фаза-«С» на ТП-110, | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
99 | Чеченэнерго | 25.07.2019 в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Южная Отключенные потребители 2153 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение концевой муфта 10 кВ ТП-33. 25.07.2019 в 15-56 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждена концевая муфта 10 кВ ТП-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждена концевая муфта 10 кВ ТП-33 на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
100 | Чеченэнерго | 26.07.2019., 05 часов 25 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода между опорами №6-7. 26.07.2019., 06 часов 45 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на между пролетом №6-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на между пролетом №6-7 на ВЛ10 кВ Ф-6 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 006 - 007 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
101 | Чеченэнерго | 26.07.2019., 05 часов 30 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП5-3/250. 26.07.2019., 07 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв шлейфа на ТП-5/3 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-5/3 ПС "Бачи-Юрт" на Ф-5 ПС "Бачи-Юрт "ТП5-3/250 | Произвести обход осмотр на Ф-5 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
102 | Чеченэнерго | 26.07.2019 в 06-48 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-10/12, фаза-«С». 26.07.2019 в 07-08 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-10/12, фаза-«С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-10/12, фаза-«С» на ТП-10/12 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
103 | Чеченэнерго | 26.07.2019 в 08-35 действием ДЗ отключилась ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17). АПВ отсутствует. Отключенная нагрузка 3,5 МВт. Отключенные потребители 19600 чел. 26.07.2019 в 08-37 при РПВ Л-17 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 6, 48, 60, 72 , что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по 1 изолятору в гирляндах. 4.12, На опорах № 6, 48, 60 и 72 отсутствуют по 1 изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 6, 48, 60 и 72 отсутствуют по 1 изолятору в гирляндах. на ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
104 | Чеченэнерго | 26.07.2019., 15-50 действием ТО отключился Ф-11 ПС Красноармейская. 26.07.2019., в 15-52 при РПВ Ф-11 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор №15-16. на ВЛ 10 кВ Ф-11 п/с "Красноармейская", Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
105 | Чеченэнерго | 27.07.2019., 14-25 действием ТО отключился Ф-3 ПС Горец. 27.07.2019 в 14-27 при РПВ Ф-3 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.4, Трещина на изоляторе на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина на изоляторе на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Опора 040 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл. инженер Гобнукаев А.А.
106 | Чеченэнерго | 27.07.2019 г. в 18-33 по неотложной заявке выведен в ремонт Т-1 35 кВ (6.3 МВА) на ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Т-1-35 кВ не прошёл испытание. При поведении испытания высоковольтной лабораторией (СИиДО) обнаружен обрыв цепи фазы "В" обмотки ВН-35 кВ. 28.07.2019 в 18-33 заменен на трансформатор мощностью 4 МВА. В 18-40 Т-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) 4.1, При поведении испытания высоковольтной лабораторией (СИиДО) обнаружен обрыв цепи фазы "В" обмотки ВН-35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи фазы "В" обмотки ВН-35 кВ. на Т-1 35 кВ ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Заменить трансформатор. Организовать ремонт вышедшего из стоя трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
107 | Чеченэнерго | 28.07.2019 в 09-03 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен поврежденный проходной изолятор на МТП-941, фаза-«С». 20.07.2019 в 10-24 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на МТП-941, фаза-«С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на МТП-941, фаза-«С» на МТП-941 | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
108 | Чеченэнерго | 28.07.2019., 14 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №44-13. 28.07.2019., 15 часов 18 минут устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-8/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-8/13 на ВЛ10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой-110", Пролет 100-012 - 100-013 | Произвести обход осмотр на Ф-8 ПС "Курчалой" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
109 | Чеченэнерго | 29.07.2019 в 14-20 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 8 670 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 18 обнаружен обрыв провода в пролете опор №30-31. 29.07.2019 в 15-12 после устранения дефекта Ф-18 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №30-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
110 | Чеченэнерго | 29.07.2019 в 15-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2297 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен повреждёный проходной изолятор на ТП 2/12. 29.07.2019 в 17-15 после устранения дефекта Ф-2 ПС Итум-Кала введен в работу. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 2/12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП 2/12 на ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Итум-Кала ТП 2/12, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС Дибиев В.Н
111 | Чеченэнерго | 29.07.2019 в 19-25 действием МТЗ отключился Ф-1 6 кВ от ПС 35 кВ Беной. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на опоре № 23. 29.07.2019 в 21-00 после устранения дефекта Ф-1 ПС Беной введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, обрыв шлейфа от опоры № 23 Ф-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа от опоры № 23 Ф-1 на ПС Беной. на ПС 35 кВ Беной Ф-1 | Произвести обход осмотр Ф-1 6 кВ от ПС 35 кВ Беной, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: и.о. Гл. инженер Дакаев Л-А.В.
112 | Чеченэнерго | 29.07.2019 в 21-51 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 5 730 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 44-45. 29.07.2019 в 23-45 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлёст проводов в результате ветра 4.4, схлёст проводов в пролёте опор 44-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор 44-45. на Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл. инженер АГЭС Экаев Ш.А.
113 | Чеченэнерго | 30.07.2019 в 19-14 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 5 730чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-7/12 фаза-"В". 30.07.2019 в 19-42 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-7/12 фаза-"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-7/12 фаза-"В" на ТП-7/12 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер АГЭС Экаев Ш.А.
114 | Чеченэнерго | 30.07.2019 в 21-05 по неотложной заявке выведен в ремонт персоналом В Т-2 6 кВ на ПС 110 кВ Ойсунгур для устранения нагрева контактного соединения на ШР-Т-2-6кВ. Отключенные потребители 23250 чел. Отключенная нагрузка 5 МВт. 30.07.2019 в 23-25 после устранения нагрева контактного соединения В Т-2 6 кВ на ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Слабый контакт на ШР-Т-2-6кВ. 4.13, Нагрев контактного соединения на ШР-Т-2-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на В Т-2 6 кВ ПС 110 кВ Ойсунгур | Произвести ревизию всех контактных соединений в ячейках КРУНа 6 кВ на ПС Ойсунгур. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
115 | Чеченэнерго | 31.07.2019 г. при сильном ветре произошли массовые отключения в сетях 6/10 кВ: 04-35 ВЛ-10 кВ Ф-2, Ф-3, Ф-8, Ф-13, Ф-19, Ф-20 ПС Горец. 05-05 ВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 ПС Урус-Мартан. 05-20 ВЛ-10 кВ Ф-2, Ф-4, Ф-5, Ф-6, Ф-8, Ф-9 ПС Катар-Юрт. 07-20 ВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 ПС Саясан. 07-25 ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС Гудермес. Отключенные потребители 127 170 чел. Отключенная нагрузка 31 МВт. 31.07.2019 05:00 решением штаба АО «Чеченэнерго» в связи с ухудшением погодных условий и массовыми отключениями в зоне территориальной ответственности АО «Чеченэнерго» введен особый режим работы (ОРР). В ходе аварийно-восстановительных работ задействованы 35 человек, 15 единиц техники. 31.07.2019 05-58 включен Ф-19 ПС 110 кВ Горец. 06-25 включен Ф-9 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 07-23 включен Ф-8 ПС 110 кВ Горец. 07-31 включен Ф-8 ПС 35 кВ Саясан. 08-55 включены Ф-8 и Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан. 08-55 включен Ф-4 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 09-25 включены Ф-1, Ф-4 ПС 35 кВ Саясан. 10-40 включен Ф-20 ПС 110 кВ Горец. 14-02 включены Ф-2, Ф-6, Ф-8 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 01.08.2019 г. 08:33 все потребители погашенные в период массовых отключений запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер (свыше 24 м/с) превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 01.08.2019 г. №1-63-16-574, №1-63-16-575) 4.4, Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор, набросы посторонних предметов (кровельные листы крыш, металлических заборов, падение деревьев). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор, набросы посторонних предметов (кровельные листы крыш, металлических заборов, падение деревьев). на ПС Горец, ПС Урус-Мартан, ПС Саясан, ПС Гудермес. | Произвести внеочередные обходы осмотры на предмет состояния изоляторов, проводов, траверс и опор на ВЛ-10 кВ Ф-2, Ф-3, Ф-8, Ф-13, Ф-19, Ф-20 ПС Горец, ВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-6, Ф-8, Ф-9, Ф-10 ПС Урус-Мартан, ВЛ-10 кВ Ф-2, Ф-4, Ф-5, Ф-6, Ф-8, Ф-9 ПС Катар-Юрт, ВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 ПС Саясан, ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС Гудермес. Ответственное лицо: Главный инженер АО "Чеченэнерго" И.Р. Цуев
116 | Чеченэнерго | 31.07.2019 в 05-28 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Горец- Катыр-Юрт с отпайками (Л-480). Отключенные потребители 13501 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре отпайки от Л-480 на Л-448а в пролете опор № 13-14, фаза-"А" обнаружен обрыв провода. 31.07.2019 в 10-23 после устранения обрыва Л-480 с отпайками введена в работу. Все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер (свыше 24 м/с) превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 01.08.2019 г. №1-63-16-574) 4.13, Обрыв провода на отпайке Л-448а в пролете опор № 13-14, фаза-"А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-448а | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Горец- Катыр-Юрт с отпайками (Л-480), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
117 | Чеченэнерго | 31.07.2019 в 13:38 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная действием на ПС 330 кВ Грозный ДЗЛ, АПВ не успешно, на Грозненской ТЭС ДЗЛ, ТО, АПВ не было КС. В 13:43 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная с ПС 330 кВ Грозный успешно, запитаны все потребители. В 14:12 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная замкнута в транзит на Грозненской ТЭС. Длина ВЛ - 15,76 км. Погашалась Т-1 (16 МВА) ПС 110 кВ Южная, 22522 человека, Pн - 6 МВт, Октябрьский район, частично город Грозный. В результате обхода обнаружено в пролете опор № 57-58. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная наброс постороннего предмета. В 17:54 по неотложной заявке № 11532/856 на аварийный ремонт выведена ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная для снятия наброса в пролёте опор № 57-58. В 17:54 отключен Т-1 16 МВА, 110/35/10 кВ ПС 110 кВ Южная, обесточены 22522 человека, Pн - 6 МВт, Октябрьский район, частично город Грозный - погашение согласовано с потребителями. В 18:52 по заявке № 11533/857 отключена ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная для безопасного выполнения работ на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная. В 18:52 отключен Т-2 16 МВА, 110/10 кВ ПС 110 кВ Южная, 20918 человека, Pн - 12,3 МВт, Октябрьский район, частично город Грозный - погашение согласовано с потребителями. В 20:58 включена в работу ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная , после выполнения работ на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная по снятию наброса в пролёте опор № 57-58. В 21:02 включен в работу Т-2 16 МВА, 110/10 кВ ПС 110 кВ Южная, запитаны все потребители. В 21:40 включена в работу ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная, после снятия наброса в пролёте опор № 57-58. Суммарно было погашено 18,3 МВт 43440 человек. | 3.4.12.2, Наброс на провод из-за сильного ветра. 4.17, В пролете опор № 57-58. ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная наброс постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
118 | Чеченэнерго | 31.07.2019., 22 часов 03 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Серноводская. Отключенные потребители 2172 чл. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен сбитый опора №23. 31.07.2019., 23 часов 44 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №23 в результате наезда автотранспорта | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Серноводск Ф-3 , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
119 | Чеченэнерго | 31.07.2019 в 22-20 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 6 100 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен схлёст проводов в пролете опор 230-231. 01.08.2019 в 11-31 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлёст проводов, из-за ветреной погоды. 4.4, Схлёст проводов в пролете опор 230-231 ПС 110 кВ Октябрьская Ф-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", Пролет 230 - 231 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Октябрьская Ф-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.
120 | Чеченэнерго | 01.08.2019 в 11-45 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП 2/20.01.08.2019 в после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит проходной изолятор на ТП 2/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежденный проходной изолятор на ТП 2/20 от ПС Ножай-Юрт на Ф-2 ПС Ножай-Юрт ТП 2/20 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Дакаев Л-А.В.
121 | Чеченэнерго | 01.08.2019 в 12-25 и 18-20 действием МТЗ дважды отключался Ф-13 ПС 110 кВ Горец. При обходе осмотре Ф-13 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 70-71. 01.08.2019 в 19-30 после устранения дефекта Ф-13 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор 70-71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Пролет 071 - 072 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
122 | Чеченэнерго | 01.08.2019 в 19-14 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 4651 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено сгоревшая концевая муфта на ТП 462. 01.08.2019 в 20-46 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорела концевая муфта на ТП 462. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорела концевая муфта на ТП 462. на КЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
123 | Чеченэнерго | 08.08.2019., 07-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Толстой-Юрт. 02.08.2019 в 07-55 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Толстой-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов, из-за ветреной погоды. 4.4, Схлест проводов на пролете опор 8-9 ПС 35 Толстой-Юрт ф-2 ТП-2/8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН 2-8/250 ПС "Толстой-юрт", Пролет 1-008 - 1-009 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Толстой-Юрт Ф-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
124 | Чеченэнерго | 02.08.2019 в 07-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная ТП-2/4. Отключенные потребители 4 000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен разбитый проходной изолятор на ТП-2/4 фаза "В". 02.08.2019 в 09-08 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор фаза "В" в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор фаза "В" на ПС 35 кВ Предгорная Ф-2 ТП-2/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на КТП 2-4/250 кВ ПС "Предгорная" (аренда), Предохранитель | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Предгорная Ф-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
125 | Чеченэнерго | 02.08.2019 в 15-55 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Махкеты. Отключенные потребители 6 632 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружен разбитый разрядник РВО-10 кВ фаза "В" на ТП 2-16. 02.08.2019 в 16-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядников в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый разрядник РВО-10 кВ фаза "В" на ТП 2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый разрядник РВО-10 кВ фаза "В" на ТП 2-16. на КТП 2-16/400 П/С "Махкеты" (Аренда), Разрядник, РВП-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
126 | Чеченэнерго | 02.08.2019 в 16-00 действием МТЗ отключился Ф-1 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1207 чел. отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 3-4. 02.08.2019 в 17-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС Сясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода между опорами №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №3-4 ПС Саясан на Ф-1 ПС Саясан | Произвести обход осмотр Ф-1 10 кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Дакаев Л-А.В.
127 | Чеченэнерго | 02.08.2019 в 18-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная ТП-2/11. Отключенные потребители 4 000 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен повреждение опорной изолятора на ТП-2/11. 02.08.2019 в 18-55 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден опорный изолятор, в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден опорный изолятор на ПС 35кВ Предгорная Ф-2 ТП-2/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден опорный изолятор на ПС 35кВ Предгорная Ф-2 ТП-2/11 на ПС 35кВ Предгорная Ф-2 ТП-2/11 | Произвести обход осмотр ПС 35кВ Предгорная Ф-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
128 | Чеченэнерго | 03.08.2019 в 07-40 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Электробприбор . Отключенные потребители 5490 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 23-24. 03.08.2019 в 09-20 Ф-2 ПС 35 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов 4.4, Схлёст проводов в пролёте опор 23-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор 23-24. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
129 | Чеченэнерго | 03.08.2019 в 07-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская. Отключенные потребители 3256 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-4-3/25, фаза-"В". 03.08..2019 в 08-55 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, поврежденный проходной изолятор на ТП-4-3/25, фаза-"В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежденный проходной изолятор на ТП-4-3/25, фаза-"В". на 4-3, Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Каргалиновская , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гераев М.О.
130 | Чеченэнерго | 03.08.2019 в 17-50 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 35 кВ №56. Отключенные потребители 2100 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. РПВ успешно. 03.08.2019 в 17-54 Ф-13 ПС 35 кВ №56 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 16-17 на Ф-13 ПС 35 кВ №56 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС 35кВ №56 . Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
131 | Чеченэнерго | 04.08.2019 в 02:02 отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст ТЗНП, АПВ успешно Результаты осмотра: в пролете между опорами №86-87 (14,3 км от ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая) обнаружен наброс металлической проволоки на грозозащитный трос. Замыкание между фазой-"С" и грозозащитным тросом. В 15:09 отключена ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) по неотложной заявке на аварийный ремонт для снятия наброса между опорами №86-87 (14,3 км от ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая). В 16:41 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) введена в работу после снятия наброса. | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на грозозащитный трос в пролете опор №86-87. Замыкание между фазой-"С" и грозозащитным тросом. | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
132 | Чеченэнерго | 04.08.2019., 10-00 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная. 04.08.2019 в 10-05 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов, из-за ветреной погоды. 4.4, Схлест проводов на ПС 35 Предгорная ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ Ф-2 ПС "Предгорная", Опора 99-002 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
133 | Чеченэнерго | 04.08.2019 в 15-40 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник. Отключенные потребители 7291 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт .РПВ успешно 04.08.2019 в 15-55 Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролетах опор 55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролетах опор 55-56. на Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Холодильник . Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
134 | Чеченэнерго | 04.08.2019., 20 часов 10 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 899 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен пробитый проходной изолятор ТП-3/15 04.08.2019., 21 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Пробит проходной изолятор ТП-3/15 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробит проходной изолятор ТП-3/15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП-3/15 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
135 | Чеченэнерго | 05.08.2019 в 07-25 действием ТО отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 27 обнаружена на ТП-939 сгорел ПК-10 кВ . 05.08.2019 в 08-34 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-939 сгорел ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-939 сгорел ПК-10 кВ. на ТП-939 | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
136 | Чеченэнерго | 05.08.2019 в 07-35 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен разбитый изолятор на опоре №38. 05.05.2019 в 09-05 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит изолятор на опоре №38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит изолятор на опоре №38. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
137 | Чеченэнерго | 05.08.2019 в 07-35 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 4651 чел. Отключенная нагрузка 1,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв провода между опорами №27 и №28 . 05.08.2019 в 08-37 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв провода между опорами №27 и №28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №27 и №28. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туракаев В.Н.
138 | Чеченэнерго | 06.08.2019 в 09-20 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 3851 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. РПВ успешно. 06.05.2019 в 09-24 Ф-5 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 87-88. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 87-88. на Ф-5 ПС 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
139 | Чеченэнерго | 06.08.2019, 10 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. Отключенные потребители 4650 чл. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-8/7. 06.08.2019., 11 часов 29 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-8-2/100 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП-8-2/100 на 8-2, 100 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Самашки Ф-8, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
140 | Чеченэнерго | 06.08.2019., 12-45 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ ИТК-2. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-6/18, фаза-«С». 06.08.2019 в 14-35 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ ИТК-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-6/18, фаза-«С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-6/18, фаза-«С» на Ф-6 ПС 35 кВ ИТК-2, Ф-6 ПС 35 кВ ИТК-2 ТП-6/18 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ ИТК-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Реунов В.Н.
141 | Чеченэнерго | 07.08.2019 в 06-48 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенные потребители 2269 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено повреждение потребительского ТП 3-21/40. 07.08.2019 в 08-48 после отключения потребительского ТП Ф-3 ПС Шатой введен в работу. | 3.4.9.3, повреждение потребительском ТП 3-21/40. | Произвести обход осмотр ПС Шатой Ф-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС Хасанов.В.Б.
142 | Чеченэнерго | 07.08.2019., 07-32 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Ачхой-Мартан. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен поврежденный разрядник на ТП-5/1. 07.08.2019 в 08-14 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден разрядник на ТП-5/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на ТП-5/1 на КТП 5- 1/100 п/с Ачхой-Мартан, Разрядник, РВО-10 ф-В | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ахметгиреев И.А.
143 | Чеченэнерго | 7.08.2019 в 13-17 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 3 450 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 36. 07.08.2019 в 13-17 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.4, разбитый изолятор на опоре № 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбитый изолятор на опоре № 36 на Ф-7 ПС 110 кВ АКХП | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл. инженер АГЭС Экаев Ш.А.
144 | Чеченэнерго | 07.08.2019, 12-12 действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 3450 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружено повреждение проходного изолятора Ф-"С". 07.08.2019 в 12-42 после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение проходного изолятора Ф-"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора Ф-"С". на ТП | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Восточная , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
145 | Чеченэнерго | 08.08.2019 в 14-50 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой Л-87. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 8326 чел. 08.08.2019 в 15-07 нагрузка ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой Л-87 переведена на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой Л-87а. При обходе осмотре ВЛ-35 кВ Л-87 обнаружено разбитые по 1 изолятору в гирляндах на опорах №46 Ф-В, №67 Ф-С. 16.08.2019 в 18-12 после замены изоляторов Л-87 включена по нормальной схеме. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по 1 изолятору в гирляндах на опорах №46 Ф-В, №67 Ф-С. 4.16, Разбиты по 1 изолятору в гирляндах на опорах №46 Ф-В, №67 Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты по 1 изолятору в гирляндах на ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой Л-87 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой Л-87, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
146 | Чеченэнерго | 03.08.2019 в 06-55 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 681 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 45-46 . 09.08.2019 в 10-33 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода на опорах №45-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опорах №45-46 на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
147 | Чеченэнерго | 09.08.2019., 10 часов 03 мину действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4376 чл. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен повреждение разрядника на ТП 3/13. 09.08.2019., 11 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение разрядников в результате длительной эксплуатации 4.16, Разрушен разрядник РВО-10 кВ Ф-А на ТП 3-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен разрядник РВО-10 кВ Ф-А на ТП 3-13 на 3-13, Ф-3 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
148 | Чеченэнерго | 09.08.2019 в 18-43 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Чепноречье. Отключенные потребители 7841 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружено повреждение кабельной муфты 6 кВ на ТП 6/11. 09.08.2019 в 21-08 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение кабельной муфты 6 кВ на ТП 6/11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты 6 кВ на ТП 6/11 на Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-6 Пс 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
149 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 01-00 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №17. 10.08.2019 в 02-15 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение шлейфа в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
150 | Чеченэнерго | 10.08.2019., 13 часов 13 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен разбитый изолятор на опоре №56. 10.08.2019., 14 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора на опоре №56 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на опоре №56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №56 на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", Опора 056 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
151 | Чеченэнерго | 10.08.2019, 15-12 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Южная. 10.08.2019 в 15-14 при РПВ успешно. Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, При обходе осмотре место КЗ не обнаружено | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
152 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 22-08 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17). Отключенная нагрузка 3,5 МВт. Отключенные потребители 21176 чел. 10.08.2019 в 22-10 при РПВ Л-17 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №26, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 1 изолятора из трех. 4.12, Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А на ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
153 | Чеченэнерго | 10.08.2019, 22-14 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 10.08.2019 в 22-16 при РПВ Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, При обходе осмотре место КЗ не обнаружено. | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
154 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 22-25 действием ТО отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 11 125 чел. Отключенная нагрузка 2,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен обрыв провода в пролете опор №70-71. 10.08.2019 в 23-38 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Обрыв провода в результате сильного ветра 4.13, Обрыв провода в пролете опор №70-71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
155 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 22-30 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5400 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен сгоревший предохранитель ПКТ-10кВ Ф-С на ТП 16-3/160. 10.08.2019 в 22-50 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, В результате КЗ на ВЛ из-за сильного ветра сгорел ПКТ-10 кВ Ф-С на ТП 16-3/160. (Место КЗ не обнаружено). 4.13, Сгорел ПКТ-10 кВ Ф-С на ТП 16-3/160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПКТ-10 кВ Ф-С на ТП 16-3/160. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
156 | Чеченэнерго | 10.08.2019., 22 часов 50 минут в результате шквалистого ветра и сильного дождя отключились Ф-15 и Ф-20 на Пс 110кВ Аргунский-ТЭЦ. При обходе осмотре Ф-15 и Ф-20 обнаружены схлестывание проводов в пролетах опор . 10.08.2019., 23 часов 05 минут после устранения дефекта Ф-15 и Ф-20 Пс 110кВ Аргунский-ТЭЦ введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Схлест проводов на пролетах Ф-15 №13-14 Ф-20 №17-18 из-за сильного ветра 4.4, Схлест проводов на пролетах Ф-15 №13-14 Ф-20 №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный; Схлест проводов на ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-15 и Ф-20 ПС 110кВ Аргунский ТЭЦ , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
157 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 22-50 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 5 365 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 36-37. 10.08.2019 в 23-05 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, схлёст проводов в пролёте опор 36-37 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл. инженер АГЭС Экаев Ш.А.
158 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 22-50 действием ТО из-за сильного ветра отключились Ф-19-10кВ и Ф-30-10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 2000 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. 11.08.2019 в 00-55 после устранения дефектов Ф-19-10 и Ф-30-10 ПС Гудермес-Сити введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) 4.13, Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор, падения опор. на Ф-19-10 кВ Ф-30-10кВ ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-19-10кВ Ф-30-10кВ ПС Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
159 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 23-03 действием ТО из-за сильного ветра отключились Ф-19 и Ф-16 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5 393 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-16 и Ф-19 обнаружен обрывы проводов в пролетах опор. 11.08.2019 в 01-35 после устранения дефектов Ф-16 и Ф-19 ПС Гудермес введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) 4.13, Обрывы проводов в пролетах опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор. на Ф-16 и Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-16 и Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
160 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 23-37 действием ТО из-за сильного ветра отключились Ф-7, Ф-22 и Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 7, Ф-22 и Ф-24 обнаружены обрывы проводов в пролетах опор. 11.08.2019 в 00-55 после устранения дефектов Ф-7, Ф-22 и Ф-24 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) 4.13, Обрывы проводов в пролетах опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор. на Ф-7,Ф-22 и Ф-24 ПС 110кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7,Ф-22 и Ф-24 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
161 | Чеченэнерго | 10.08.2019 в 23-40 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 110 кВ АКХП. Отключенные потребители 4317 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен схлест проводов между опорами №51-52. 11.08.2019 в 08-38 после устранения дефекта Ф-9 ПС 110 кВ АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов между опорами №51-52. Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС 110 кВ АКХП, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
162 | Чеченэнерго | 10.08.2019., 23-40 действием МТЗ из-за сильного ветра отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен обрыв провода в пролете опор 33-34. 11.08.2019 в 00-35 после устранения дефекта Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) 4.13, Обрыв провода в пролете опор 33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 33-34. на ПС 35кВ Урус-Мартан 1 (Ф-10) | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 35кв Урус-Мартан 1 ,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
163 | Чеченэнерго | 10.08.2019., 23 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 509 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен Обрыв провода в пролете №15-16 11.08.2019., 00 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Обрыв провода в пролете №15-16 в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете №15-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ Ф-8 ПС "Шали", Пролет 015 - 016 | Произвести обход осмотр Ф-8 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
164 | Чеченэнерго | 11.08.2019, 00:15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110кВ Горец. 11.08.2019 , 00:20 при РПВ Ф-3 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593). Место КЗ не обнаружено. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110кВ Горец ,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
165 | Чеченэнерго | 11.08.2019., 03 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ"Курчалой". При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен перехлест провода между пролетом №107-108. 11.08.2019. 06 часов 37 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой". введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Перехлест провода между пролетом №107-108. Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) | Произвести обход осмотр на Ф-5 ПС 35 "Курчалой" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
166 | Чеченэнерго | 11.08.2019 , 04:10, в результате шквалистого ветра и сильного дождя отключились Ф-2 и Ф-20 на Пс 110кВ Горец. При обходе осмотре Ф-2 и Ф-20 обнаружены обрывы проводов в пролетах опор . 11.08.19, 08:18 после устранения дефекта Ф-2 и Ф-20 Пс 110кВ Горец введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Сильный боковой ветер с прорывами до 18-20 м/с превышающей проектные значения. (Справка гидрометцентра от 14.08.2019 № 1-63-16-593) 4.13, Обрывы проводов в пролетах опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролетах опор. на ПС 110кВ Горец (Ф-2) и (Ф-20) | Произвести обход осмотр Ф-2 и Ф-20 ПС 110кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
167 | Чеченэнерго | 11.08.2019 в 17:45 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод действием 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено (согласно схемы нормального режима). Последствий для потребителей не было. В 17:59 ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Цемзавод. 15.08.2019 проведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161) на участке опор №32 - №68. Обнаружена следы перекрытия по загрязненной изоляции в пролете опор №36 - №44. | 3.4.12.5, Увлажнение запыленной изоляции пылевыми уносами карьера при снижении температуры воздуха. 4.17, На опорах № 36 - 44 ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Цемзавод (Л-161) следы перекрытия с изоляторов на траверсу по загрязненной изоляции. Загрязнение промышленными уносами из вблизи расположенного карьера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 36 - 44 следы перекрытия по загрязненной изоляции на ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Цемзавод (Л-161) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
168 | Чеченэнерго | 11.08.2019 в 19-00 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 8 854 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-7/2. 11.08.2019 в 20-02 после устранения дефекта Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор в результате длительного использования 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-7/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес ТП-7/2 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
169 | Чеченэнерго | 12.08.2019., 16 часов 15 минут действием МТЗ отключился Ф-28 ПС "Курчалой-110" . При обходе осмотре Ф- 28 обнаружен пробитый проходной изолятор Ф-А на ТП 28-13. 12.08.2019., 18 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-28 ПС "Курчалой-110" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятор на ТП28-13 результате длительной эксплуатации. 4.16, пробитый прохоПробит проходной изолятор Ф-А ТП 28-13.дной изолятор ТП 28-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор Ф-А ТП 28-13. на КТПН 1-20/100кВ ПС"Бачи- юрт", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС "Курчалой-110" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
170 | Чеченэнерго | 13.08.2019 в 20-35 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 4871 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода Ф "С" в пролете опор №17-18 . 13.08.2019 в 21-25 после устранения дефекта Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №17-18. на Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
171 | Чеченэнерго | 14.08.2019 в 05:00 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное; на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, условий для работы АПВ не было. Последствий для потребителей нет. В 05:26 на ПС 110 Гудермес-Тяговая РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) успешное. В 05:26 на ПС 110 кВ Акташ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) через АПВ КС включена в транзит. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 42, 56, 73, 115 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по одному изолятору в гирляндах. 4.12, На опорах № 42, 56, 73, 115 разбиты по одному изолятору в гирляндах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опорах № 42, 56, 73, 115 разбиты по одному изолятору в гирляндах. на Л 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести замену поврежденной линейной изоляции на опорах № 42, 56, 73, 115. Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
172 | Чеченэнерго | 14.08.2019 в 05-40 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф- 20 обнаружен касание проводов между опорами № 97-99. 14.08.2019 в 05-41 РПВ успешно Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Касание проводов между опорами № 97-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов между опорами № 97-99. на Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
173 | Чеченэнерго | 14.08.2019 в 05-53 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. При обходе осмотре Ф- 23 обнаружена касание проводов между опорами № 107-106. 14.08.2019 в 05-54 при РПВ Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.4, Касание проводов между опорами № 107-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов между опорами № 107-106. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 106 - 107 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
174 | Чеченэнерго | 14.08.2019 в 20-08 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ № 84 ТП-8/16. Отключенные потребители 7 746 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружен поврежден проходной изолятор на ТП-8/16. 20.08.2019 в 21-21 после устранения дефекта Ф-8 ПС № 84 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен проходной изолятор, в результате КЗ на ВЛ. (Место КЗ не обнаружено) 4.16, Разрушен проходной изолятор фазы-«В» на ТП-8/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен проходной изолятор фазы-«В» на ТП-8/16. на ПС 110 кВ № 84 Ф-8, ТП-8/16 | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
175 | Чеченэнерго | 16.08.2019., 08 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-2 обнаружен сгоревший ПКТ-10кВ на ТП 2-15/100. 16.08.2019., 10 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сгорел ПКТ-10кВ Ф-А в результате КЗ на ВЛ. (Место КЗ не обнаружено) 4.16, Сгорел ПКТ-10кВ Ф-А на ТП 2-15/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПКТ-10кВ Ф-А на ТП 2-15/100. на ТП 2-15/100кВ ПС"Курчалой" (Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
176 | Чеченэнерго | 17.08.2019 в 00:19 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на опоре №20 разрезана. Участок от ПС 110 кВ Плиево до оп № 20 в ремонте с/з Результаты осмотра: на опоре № 352 (21 км от ПС 110 кВ Ищёрская) обнаружены следы перекрытия на изоляторе фазы "В". Срочный ремонт не требуется. | 3.4.12.5, Увлажнение загрязненной изоляции в результате снижения температур окружающего воздуха. 4.12, На опоре № 352 следы перекрытия на изоляторе фазы "В" на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре № 352 следы перекрытия на изоляторе фазы "В". на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-121) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
177 | Чеченэнерго | 17.08.2019 в 09-15 действием МТЗ отключился Ф-28 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 4254 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 28 обнаружено сгоревший ПКТ-10 кВ Ф-В на ТП 28/7 . 17.08.2019 в 09-49 после устранения дефекта Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПКТ-10 кВ результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПКТ-10 кВ Ф-В на ТП 28/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПКТ-10 кВ Ф-В на ТП 28/7. на Ф-28 ПС 110 кВ Северная, ТП 28/7 | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
178 | Чеченэнерго | 17.08.2019 в 19-50 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60. РПВ успешно. В результате возгорания на ТП-10 в с. Ачхой-Мартан произошло КЗ на ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Ачхой-Мартан. Ф-2 и ввод 10 кВ Т-1 не отключались, сработала защита на В-Л-60. Из-за отсутствия селективности защит повреждены трансформаторы тока 10 кВ в ячейке ввода Т-1 Ф-С и выключатель В-Т1-10 кВ. 17.08.2019 в 20-05 при РПВ ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан Л-60 введена в работу. 18.08.2019 в 15-00 после замены ТТ-10 кВ на вводе Т-1 Ф-С и ремонта выключателя 10 кВ В-Т1-10 кВ в ячейке КРУНа Ф-2 восстановлена схема нормального режима ПС. | 3.4.7.3, Отсутствие селективности защит. 4.12, Повреждены трансформаторы тока 10 кВ в ячейке ввода Т-1 Ф-С и выключатель В-Т1-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждены трансформаторы тока 10 кВ на ПС Ачхой-Мартан | 1. Произвести ревизию ТТ в ячейках КРУНа на ПС Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В. 2. Проверить работу защит на ПС Ачхой-Мартан. Ответственное лицо: Начальник СРЗА АО «Чеченэнерго» Магомадов Р.А-М.
179 | Чеченэнерго | 17.08.2019 в 20-00 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17). 17.08.2019 в 20-05 при РПВ Л-17 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опоре №26, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 1 изолятора из трех. 4.12, Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А на опоре №26. на ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ ГРП-110 - Красноармейская (Л-17), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
180 | Чеченэнерго | 17.08.2019 в 21-50 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Консерная. Отключенные потребители 3431 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен схлест проводов в пролете опор 34-35. 17.08.2019 в 22-06 при РПВ Ф-15 ПС 110 кВ Консерная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 34-35 на Ф-15 ПС 110 кВ Консерная | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
181 | Чеченэнерго | 17.08.2019., 23 часов 50 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт. 17.08.2019., 23 часов 51 минут при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов пролете №25-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов пролете №25-26 на Ф-2, пролете №25-26 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
182 | Чеченэнерго | 18.08.2019., 00 часов 42 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 18.08.2019., 00 часов 43 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов пролете №31-32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов пролете №31-32 на Ф-3, пролете №31-32 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
183 | Чеченэнерго | 18.08.2019 в 22-05 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Итум-Кала. Отключенные потребители 2 229 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-1-4/160, фаза "В" 18.08.2019 в 22-25 после устранения дефекта Ф-1 ПС Итум-Кала введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-1-4/160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-1-4/160 на Ф-1 ПС Итум-Кала | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Итум-Кала, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Итум-Калинских РЭС В.Н.Дибиев
184 | Чеченэнерго | 19.08 в 03-26 отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 на Грозненской ТЭС действием 3.4 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 отключений не было. Последствий для потребителей не было | 3.4.7.3, На опоре № 93 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении в результате воздействия атмосферных явлений. 4.12, Грязные изоляторы Ф-В и С на опоре № 93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грязные изоляторы Ф-В и С на опоре № 93. на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 ,устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
185 | Чеченэнерго | 19.08.2019 в 07-24 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 5805 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском разъединителе ТП 17-38/40. 19.08.2019 в 08-44 после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа на потребительском разъединителе ТП 17-38/40. | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
186 | Чеченэнерго | 19.08.2019 в 10-49 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Махкеты. Отключенные потребители 6 632чел. Отключенные нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 ПС Махкеты обнаружен прошитый разрядник РВО-10 кВ на ТП 2-5 фаза "А". 19.18.2019 в 12-25 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение разрядников в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый разрядник РВО-10 кВ Ф-А на ТП 2-5 ПС Махкеты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый разрядник РВО-10 кВ Ф-А на Ф-2 ПС Махкеты | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
187 | Чеченэнерго | 20.08.2019., 07-49 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная. 20.08.2019 в 07-52 при РПВ Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействия птиц на опоре № 52. | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Предгорная Ф-2, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
188 | Чеченэнерго | 20.08.2019., 12 часов 04 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре№118. 20.08.2019., 12 часов 51 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода на Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" опора №118 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на опоре №118 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №118 Ф-4 ПС "Бачи-Юрт" на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Опора 118 | Произвести обход осмотр Ф-4 "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
189 | Чеченэнерго | 20.08.2019 в 13-30 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенные потребители 364 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено на ТП-8/1 повреждение проходного изолятора Ф-С. 20.08.2019 в 15-40 после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Поврежден проходной изолятор в результате КЗ на ВЛ. (Место КЗ не обнаружен) 4.16, На ТП-8/1 поврежден проходной изолятор Ф-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-8/1 поврежден проходной изолятор Ф-С. на ТП-8/1 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
190 | Чеченэнерго | 20.08.2019 в 13-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС 110 кВ Консерная. Отключенные потребители 2140 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-19/5. 20.08.2019 в 15-45 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Консерная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-19/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-19/5. на Ф-19 ПС 110 кВ Консерная, ТП-19/5. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев.В.Н.
191 | Чеченэнерго | 20.08.2019 в 14-55 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 ТП-5/21. Отключенные потребители 8 350 чел. Отключенная нагрузка 1,8 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-5/21. 20.08.2019 в 17-10 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв шлейфа из-за схлеста проводов в пролете опор 16-17. 4.16, Обрыв шлейфа из-за схлеста проводов в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 110 ГРП-110 Ф-5, ТП-5/21 | Произвести обход осмотр ПС Урус-Мартан Ф-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
192 | Чеченэнерго | 20.08.19 ., в 15-30 действием ТО отключился Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово . При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-8/11 . 20.08.2019., в 17-15 после устранения дефекта Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа Ф-А на ТП-8/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-А на ТП-8/11 на Ф-8 ПС 35кВ Алхазурово, ТП-8/11 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35кВ Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
193 | Чеченэнерго | 21.08.2019 в 07-30 действием ТО отключился Ф-5 ПС 35 кВ Калаус. Отключенные потребители 2 072 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода Ф-С в пролете опоры 60-61. 21.08.2019 в 11-15 после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ Калаус введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, обрыв провода в результате старения. 4.13, Обрыв провода Ф-С в пролете опоры 60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Калаус", Пролет 060 - 061 | Произвести обход осмотр ПС 6 кВ Клаус Ф-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
194 | Чеченэнерго | 21.08.2019 в 7:45 отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. НЗЗ, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-149 отключен по заявке. В 08:03 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. Проведен внеочередной послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая. Осмотром обнаружено: перекрытие гирлянды изоляторов Ф-С на опоре №332 с разрушением одного изолятора из 7-ми. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ явилось неудовлетворительное техническое состояние гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) Ф-С на опоре №332 4.16, Исчерпание ресурса. Выработан ресурс изолятора в гирлянде Ф-С на опоре №332. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая(Л-149), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
195 | Чеченэнерго | 22.08.2019 в 05:19 отключалась в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный от 1 ст. ТЗНП, 1з. ДЗ, АПВ успешно, на Аргунской ТЭЦ отключений не было, сработавших устройств РЗ не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №34, 38, 52, 58 что привело к снижению разрядных характеристик изолятора. 4.1, На опорах №34, 38, 52, 58 прошитые полимерные изоляторы марки ЛК-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опорах №34, 38, 52, 58 прошитые полимерные изоляторы марки ЛК-70. на ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ (Л-125) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
196 | Чеченэнерго | 23.08.2019 в 14-57 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен обрыв провода в пролете опор №361-362 фаза-С. 23.08.2019 в 16-45 после устранения дефекта Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан 1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №361-362 фаза-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №361-362 фаза-С. на ВЛ 10 кВ Ф-10 п/с "Урус-Мартан 1", Пролет 361 - 362 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 35кВ Урус-Мартан 1 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
197 | Чеченэнерго | 25.08.2019 в 02:28 отключилась односторонне ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителя не было. Погодные условия: дождь, гроза. Результаты осмотра ВЛ - на опоре №105, в фазе "В", (10 км от ПС 110 кВ Ойсунгур) разрушено 4 изолятора из 8. Требуется вывод в ремонт. В 13:11 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) выведена в ремонт. В 15:46 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) введена в работу, после замены 4 изоляторов на опоре № 105. | 3.4.12.5, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению 4 изоляторов в гирлянде на опоре №105 Ф-В. 4.16, Разрушены 4 изолятора в гирлянде на опоре № 105 Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены 4 изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая-Ойсунгур (Л-144), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
198 | Чеченэнерго | 25.08.2019., 03 часов 29 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен перехлест проводов между пролетом №66-67. 25.08.2019., 03 часов 38 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Из за сильного ветра произошел перехлест провода между пролетом №66-67 на Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.Х.Юсупов
199 | Чеченэнерго | 25.08.2019 в 03-45 действием ТО отключился Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 529 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 24 обнаружен обрыв провода в пролете опор №38-39. 25.08.2019 в 06-18 после устранения дефекта Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.2, Обрыв провода в результате сильного ветра 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 38-39 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
200 | Чеченэнерго | 25.08.2019 в 23-45 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 8 854 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен треснувший изолятор на опоре №78. 25.08.2019 в 23-47 при РПВ Ф-7 ПС 110 Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Треснут изолятор в результате длительного использования 4.16, Треснут изолятор на опоре №78 Ф-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Треснут изолятор на Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
201 | Чеченэнерго | 25.08.2019 в 09-16 действием ТО отключился Ф-4 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 4818 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №97 Фаза "А". 25.08.2019 в 11-05 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв шлейфа на опоре № 97 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа от опоры № 97 фаза "А" на ПС Ножай-Юрт. на ПС "Ножай-ЮРТ" Ф-4 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о. гл. Инженера Дакаев Л-А. В.
202 | Чеченэнерго | 25.08.2019 в 18-12 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35кВ Энгель-Юрт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен касание проводов на опоре №57. 25.08.2019 в 18-12 РПВ успешно Ф-4 ПС 35кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Воздействия птиц на опоре № 57. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПВ ЭС 35кнгель-Юрт , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
203 | Чеченэнерго | 26.08.2019 в 05-20 действием ТО отключился Ф-13 ПС 110 кВ Горец. 26.08.2019 в 05-22 при РПВ Ф-13 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов в пролете опор 55-56 в результате ветра. | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС 110кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
204 | Чеченэнерго | 26.08.2019 в 05-25 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Горец. При обходе осмотре Ф- 19 обнаружен схлест проводов в пролете опор №47-48. 26.08.2019 в 07-05 после устранения дефекта Ф-19 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлест проводов в пролете опор № 47-48 в результате сильного ветра | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: ГобнукаевА.А.
205 | Чеченэнерго | 26.08.2019., 07 часов 03 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 26.08.2019., 07 часов 05 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.11, КЗ на ВЛ из-за сильного ветра, дождя. (Место КЗ не обнаружено) | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
206 | Чеченэнерго | 26.08.2019., 07 часов 06 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан.26.08.2019., 07 часов 07 минут при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов в в пролете опор 66-67 из-за сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженр И.А. Ахметгиреев
207 | Чеченэнерго | 26.08.2019 в 08-10 действием МТЗ отключился ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-17 ТП-17/6. Отключенные потребители 2 364 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-17 обнаружен повреждение проходной изолятора и разрядника на ТП-17/6. 26.08.2019 в 09-48 после устранения дефекта ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-17 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Поврежден проходной изолятор и разрядник в результате КЗ на ВЛ. (Место КЗ не обнаружено) 4.14, Поврежден проходной изолятор и разрядник на ТП-17/6 ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден разрядник на КТП 17-6/250 кВ ПС "ГРП-110" (аренда), Разрядник РВО-10 ф-С | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ ГРП-110, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
208 | Чеченэнерго | 26.08.2019., 08 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 8 899 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 14 26.08.2019., 10 часов 23 минут после устранения дефекта Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разбитый изолятор на опоре № 14 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор на опоре № 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре № 14 на ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Цемзавод, Опора 014 | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
209 | Чеченэнерго | 26.08.2019., 10 часов 06 минут действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 6 190 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. 26.08.2019., 10 часов 07 минут. РПВ успешно Ф-3 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, На опоре № 66 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-3 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
210 | Чеченэнерго | 26.08.2019., в 10-35 действием МТЗ отключился Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская. При обходе осмотре Ф- 11 обнаружен обрыв шлейфа Ф-С на потребительском ТП-11/31.. 26.08.2019 в 12-05 после устранения дефекта Ф-11 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв шлейфа Ф-С на потребительском ТП-11/31. | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС 35кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
211 | Чеченэнерго | 26.08.2019, 13-28 действием МТЗ одновременно отключились Ф-5 и Ф-9 на ПС 110 кВ Южная. 26.08.2019 в 13-30 при РПВ успешно Ф-5 и Ф-9 на ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов в пролете опор 88-89 в результате ветра. | Произвести обход осмотр Ф-5 и Ф-9 на ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
212 | Чеченэнерго | 26.08.2019 в 14-33 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенные потребители 5 163 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен срыв изолятора на опоре № 149, фаза-«В». 26.08.2019 в 15-05 после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Срыв изолятора на опоре 4.16, Срыв изолятора на опоре № 149, фаза-«В» на ПС 110 кВ Октябрьская Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Ф-2 ПС 110 кВ Октябрьская | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Октябрьская Ф-2 , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
213 | Чеченэнерго | 26.08.2019, 16-48 действием ТО отключился фидер Ф-19 10 кВ от ПС 110 кВ Южная. 26.08.2019 в 16-51 при РПВ успешно Ф-19 10 кВ ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Касание проводов в пролете опор 50-51 в результате ветра. | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
214 | Чеченэнерго | 26.08.2019 в 17-00 действием МТЗ во время грозы произошло отключение Т-1-35 кВ на ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 9343 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. Причиной отключения Т-1-35 кВ явилось повреждение разрядников типа РВО-10 на ТП 1-30/100. В результате КЗ вышел из строя ТТ ввода 10 кВ Т-1 фаза-"С" что повлекло за собой разрушение проходных изоляторов с тычковыми контактами. 26.08.2019 в 19-05 после замены ТТ 10 кВ на вводе Т-1 Ф- А и С, замены проходных изоляторов на вводе 10 кВ Т-1 марки ИПУ-1000 и замены проходных изоляторов на вводе 10 кВ Т-1 марки ИП-1000 восстановлено схема нормального режима ПС. | 3.4.12.3, Дождь, гроза. 4.12, Повреждение разрядников типа РВО-10 на ТП 1-30/100. В результате КЗ вышел из строя ТТ ввода 10 кВ Т-1 фаза-"С" что повлекло за собой разрушение проходных изоляторов с тычковыми контактами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вышел из строя ТТ ввода 10 кВ Т-1 фаза-"С" на ПС 35 кВ Красноармейская | Произвести ревизию ТТ всех ячеек фидеров КРУНа на ПС Красноармейская. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
215 | Чеченэнерго | 26.08.2019 в 18-05 действием МТЗ отключился В-Т1-35 кВ на ПС 110 кВ №84. Отключенная нагрузка 3,5 МВт. Отключенные потребители 38388 чел. 26.08.2019 в 18-10 при РПВ В-Т1-35 кВ на ПС 110 кВ №84 введен в работу. Запитаны все потребители. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Перекрытие на вводе 35 кВ Ф-А и В в результате воздействия птиц. | Произвести осмотр первичного оборудования ПС №84. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
216 | Чеченэнерго | 27.08.2019 в 05-55 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 110кВ Горец. 27.08.2019 в 05-58 при РПВ Ф- 13 ПС 110кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провес проводов. 4.4, схлест проводов в пролете опор №152-153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №152-153. на ВЛ 10 кВ Ф-13 п/с "Горец", Пролет 152 - 153 | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС 110кВ ПС Горец, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
217 | Чеченэнерго | 27.08.2019 в 12:41 на ПС 110 кВ Северная по неотложной заявке выведен в аварийный ремонт выключатель СВ-110 (ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1) для поднятия давления азота в полюсе фазы "С". Последствий для потребителей не было В 13:52 на ПС 110 кВ Северная введен в работу СВ-110, выполнена закачка азота. | 3.4.7.3, СВ-110 отключен для закачки азота Ф-С. 4.7, Снижение давления азота в полюсе фазы "С" СВ-110 ПС Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение давления азота в полюсе фазы "С" на СВ-110 ПС Северная. | Произвести ревизию всех выключателей на ПС Северная. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
218 | Чеченэнерго | 27.08.2019 в 13-15 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен схлёстнутый провод в пролёте опор №21-22. 27.08.2019 в 15-29 после устранения дефекта Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимы провис проводов 4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС 110 кВ Ойсунгур, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
219 | Чеченэнерго | 28.08.2019., 07 часов 15 минут действием МТЗ отключился ПС 110 кВ Шали Ф-5. Отключенные потребители 9 640 чел. Отключенная нагрузка 0,1 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-5/66. 28.08.2019., 09 часов 04 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Разрушен проходной изолятор на ТП-5/66. в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разрушен проходной изолятор на ТП-5/66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен проходной изолятор на ТП 5-66/250 кВ ПС "Шали", ТП 5-66/250 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-5 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
220 | Чеченэнерго | 28.08.2019 в 14-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Махкеты. Отключенные потребители 4 740чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 ПС Махкеты обнаружен разбитый проходной изолятор ф-С на ТП 1-1 . 28.08.2019 в 15-01 после устранения дефекта Ф-1 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбитый изолятор проходной ф-С на ТП 1-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор проходной ф-С на Ф-1 ПС Махкеты, Ф-1 ПС Махкеты ТП 1-1 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
221 | Чеченэнерго | 28.08.2019, 15-19 действием ТО отключился фидер Ф-23 110 кВ от ПС 110 кВ Южная. 28.08.2019 в 15-30 при РПВ успешно Ф-23 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимый провис проводов. 4.4, Касание проводов в пролете опор 67-68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
222 | Чеченэнерго | 29.08.2019 в 04:50 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево (Новая) действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. 29.08.2019 в 04:50 одновременно отключились ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 излишним действием 3 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево (Новая) отключений не было, сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружено. | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ явилось перекрытие гирлянды изоляторов Ф-"В" с разрушением 1-го изолятора. 3.4.7.3, Произошло излишнее срабатывание защиты на ГРП-110 3 ст. ТЗНП. При проведении первичной проверки РЗА, причина излишнего срабатывания не выявлена В соответствии с письмом РДУ от 30.08.2019 г. №Р51-б1-II-1-19-2195 запланировано проведение проверки на 18.09.2019 г. для выявления причин излишнего срабатывания защит. 4.16, Битый 1 изолятор в гирлянде Ф-С на опоре № 325 Л-121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Битый 1 изолятор в гирлянде Ф-С на ВЛ 110 кВ Ищерская-Плиево с отпайкой на ПС Карабулак 2 (Л-121) 4.20, Предположительно сбой программного обеспечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предположительно сбой программного обеспечения. на ПС ГРП-110 | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А. 2. Произвести послеаварийную проверку защит на ВЛ-110 кВ Л-103. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
223 | Чеченэнерго | 29.08.2019 в 12-18 действием ТО отключился Ф-22 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 6354 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-22 ПС 110 кВ Южная обнаружена повреждение проходного изолятора на ТП 22/4. 29.08.2019 в 13-02 после устранения дефекта Ф-22 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждение проходного изолятора на ТП 22/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 22/4. на ТП 22/4. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
224 | Чеченэнерго | 29.08.2019, 14-20 действием ТО отключился фидер Ф-6 от ПС 35 кВ Черноречье. 29.08.2019 в 15-24 при РПВ успешно Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимы провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 22-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
225 | Чеченэнерго | 29.08.2019 в 20-14 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово. 29.08.2019 в 20-17 при РПВ Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Схлест проводов в пролете опор №101-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-8 ПС35кВ Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35кВ Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
226 | Чеченэнерго | 30.08.2019 в 20:39 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плие-во (Новая ) действием 3 ст. ТЗНП. АПВ успешно В 20:39 отключалась одновременно ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 излишним действием 3 ст.ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево (Новая) отключений не было, сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружено. | 3.4.10, На опоре №358 фаза "В" Л-121 обнаружены следы перекрытия изолятора в результате жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3, Произошло излишнее срабатывание защиты на ГРП-110 3 ст. ТЗНП. При проведении первичной проверки РЗА, причина излишнего срабатывания не выявлена не выявлена. В соответствии с письмом РДУ от 30.08.2019 г. №Р51-б1-II-1-19-2195 запланировано проведение проверки на 18.09.2019 г. для выявления причин излишнего срабатывания защит. | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А. 2. Произвести послеаварийную проверку защит на ВЛ-110 кВ Л-103. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Магомадов Р.А-М.
227 | Чеченэнерго | 31.08.2019., 07 часов 29 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенные потребители 9 353 чел. Отключенная нагрузка 1,1 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен схлест проводов в пролете опор №44-45 31.08.2019., 09 часов 25 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Цемзавод. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов в пролете опор №44-45 4.4, схлест проводов в пролете опор №44-45 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод", Пролет 045 - 046 | Произвести обход осмотр Ф-2 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
228 | Чеченэнерго | 31.08.2019 в 16-50 действием ТО отключился Ф-4 10 кВ от ПС 35 кВ "Ножай-Юрт". Отключенные потребители 4818 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружен пробитый проходной изолятор на потребительском ТП 4/35. 31.08.2019 в 18-40 после устранения дефекта Ф-4 10 кВ от ПС 35кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Пробит проходной изолятор на потребительском ТП 4/35 ПС Ножай-Юрт. | Произвести обход осмотр Ф-4 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о. Главного инженера Дакаев Л-А.В.
229 | Чеченэнерго | 31.08.2019, 18-16 действием МТЗ отключился фидер Ф-1 ПС 110 кВ Гудермес. 31.08.2019 в 18-18 при РПВ Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Не допустимы провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 93-94 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 93-94 на ВЛ 10 кВ-Ф-1 ПС "Гудермес", Пролет 093 - 094 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Гудермес, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Алиев В.Х.
230 | Чеченэнерго | 01.09.2019 в 16-10 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3600 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-16 ПС 110 кВ Консервная обнаружен разбитый проходной изолятор на РП-20. 01.09.2019 в 17-25 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, Разбит проходной изолятор на РП-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбит проходной изолятор на РП-20. на РП-20 | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н,
231 | Чеченэнерго | 01.09.2019 20-30 действием ТО отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Махкеты. 02.09.2019 06-50 повторно отключился ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Махкеты. Отключенные потребители 6 632чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен разрушенный разрядник Ф-А на ТП 2-13 . 01.09.2019 в 21-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС Махкеты введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение. 4.16, При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен разрушенный разрядник Ф-А на ТП 2-13 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушенный разрядник Ф-А на ТП 2-13 . на КТП 2-13/160 П/С "Махкеты", Разрядник, РВО-10 ф-А | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Махкеты, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Гацаев Т.Ш-М.
232 | Чеченэнерго | 02.09.2019 в 11:17 отключились ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), ВЛ 110 кВ Плиево -Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 зоны ДЗ, 1 ст НЗЗ, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Плиево (Новая) действием 3 ст ТЗНП, АПВ не работало (КС). Схемно - режимные особенности: ВЛ 110 кВ Плиево -Самашки (Л-102) переведена на ПС 110 кВ Плиево (Новая). Обесточена ПС 110кВ Самашки Роткл=14,0 МВт, 100960 чел, Ачхой - Мартановский район Чеченской Республики. При осмотре ПС 110 кВ Самашки обнаружено: отгорели ламели на разъединителе ЛР-102 ф. "В" в сторону СШ-110 ПС 110 кВ Самашки, требуется вывод в ремонт СШ-110 ПС 110 кВ Самашки и ВЛ 110 кВ Плиево -Самашки (Л-102). В 12:47 на ПС 110 кВ Самашки выведена в ремонт СШ-110. В 12:55 нагрузка ПС 110 кВ Самашки переведена частично по резерву (по сети 35 кВ), запитано 8 МВт, 61303 человек, частично Ачхой - Мартановский район Чеченской Республики. Остаётся обесточенными 6 МВт, 39657 человек. В 13:11 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) выведена в ремонт. В 13:30 РПВ ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 (до отключенного ЛР-103 на ПС 110 кВ Самашки) не успешно, ВЛ отключилась действием защит 1 и 2 комплектов РЗ, других сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружено. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) обнаружено: обрыв провода ф. "В" в пролете опор №86-87 (5,0 км от ПС 110 кВ ГРП-110), провод лежит на земле. В 15:04 на ПС 110 кВ Самашки СШ-110 введена в резерв (произведена замена ламелей на ЛР-102 ф. "В"). В 15:19 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) выведена в ремонт для устранения повреждения. В 15:29 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) введена в работу - подано напряжение на ПС 110 кВ Самашки. В 15:41 на ПС 110 кВ Самашки включен В-110 - запитаны все потребители. В 18:49 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) введена в работу после устранения повреждения. ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) и ВЛ 110 кВ Плиево -Самашки (Л-102) замкнуты в транзит. Отгорание ламели на разъединителе ЛР-102 Ф- "В" в сторону СШ-110 ПС 110 кВ Самашки произошло в результате короткого замыкания при обрыве провода Ф- "В" в пролете опор №86-87 Л 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). | 3.4.8.5, В результате прострела не известными лицами произошел обрыв провода Ф- "В" в пролете опор №86-87 Л 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). 3.4.7.3, Неудовлетворительное техническое состояние контактной части разъединителя ЛР-102 на ПС Самашки привело к отгоранию ламели ЛР-102 Ф - "В" в сторону СШ-110 ПС 110 кВ в результате короткого замыкания при обрыве провода Ф- "В" в пролете опор №86-87 Л 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). 4.13, на ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 обрыв провода (Л-103) фаза "В" в пролете опор №86-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103 4.13, На ПС 110 кВ Самашки отгорание контактов ножа ЛР-102 фаза "В". Плохое техническое состояние контактов разъединителя ЛР-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактов ножа ЛР-102 фаза "В" на ЛР-102 фаза "В" | 1. Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Самашки-ГРП-110 Л-103, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех контактных соединений на ПС Самашки. Ответственное лицо: Начальник СИиДО Тутаев Ю.А. 3. Обратиться с письмом в Администрацию Ачхой-Мартановского района с просьбой по информированию населения о недопустимости воздействия на линии электропередач сторонними лицами в целях недопущения сбоя передачи электроэнергии. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.
233 | Чеченэнерго | 03.09.19. в 18-33 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Наурская. Отключенные потребители 1106 человек. Отключенная нагрузка 0,4 мВТ. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 1-6. 03.09.19. в 19-05 после отключения потребительском ТП Ф-2 ПС Наурская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, обрыв шлейфа на потребительском ТП 1-6. | Произвести обход осмотра Ф-1 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Реунов В.Н.
234 | Чеченэнерго | 04.09.2019., 06 часов 08 минут действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ АТЭЦ. Отключенные потребители 4 498 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен схлест проводов в пролете опор №27-28 04.09.2019., 07 часов 03 минут после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ АТЭЦ. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, схлест проводов в пролете опор №27-28 4.4, схлест проводов в пролете опор №27-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС АТЭЦ, Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-15 от ПС 110 кВ Цемзавод, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
235 | Чеченэнерго | 04.09.2019 в 06-10 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3297 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф- 23 обнаружен поврежденный проходной изолятор на потребительском ТП 23-52/100 . 04.09.2019 в 06-55 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Поврежденный проходной изолятор на потребительском ТП 23-52/100 . | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Главный инженер Алиев.В.Х.
236 | Чеченэнерго | 04.09.2019., 15 часов 23 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 509 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен схлест проводов в пролете опор №55-56 04.09.2019., 15 часов 25 при РПВ Ф-1 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, схлест проводов в пролете опор №55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Шали, Пролет 055 - 056 | Произвести обход осмотр Ф-1 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
237 | Чеченэнерго | 11.09.2019 в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 9 500 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 14 обнаружен обрыв провода 0,4кВ на ТП-14/7. 05.09.2019 в 12-45 после устранения дефекта Ф-14 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительного использования. 4.13, Обрыв провода 0,4кВ на ТП-14/7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес ТП-14/7 | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Термолаев М.Ш.
238 | Чеченэнерго | 05.09.2019 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5577 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен сгорел проходной изолятор на ТП 3-2/250. 05.09.2019. в 17-20 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.12, Сгорел проходной изолятор на ТП 3-2/250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел проходной изолятор на Ф-3 ПС 35кВ Энгель-Юрт, Ф-3 ПС 35кВ Энгель-Юрт ТП 3-2/250. | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
239 | Чеченэнерго | 05.09.2019 в 17-10 действием ТО отключился Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. Отключенные потребители 4503 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре на ТП-482 заменили проходной изолятор. 05.09.2019 в 17-42 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, На ТП-482 заменили проходной изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП-482 заменили проходной изолятор. на ТП-482 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
240 | Чеченэнерго | 05.09.2019 в 18-40 действием ТО отключился Ф-21 ПС 110 кВ Южная. Отключенные потребители 2800 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-21 заменили проходной изолятор 10 кВ на ТП-149. 05.09.2019 в 19-20 после устранения дефекта Ф21 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.12, Заменили проходной изолятор 10 кВ на ТП-149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заменили проходной изолятор 10 кВ на Ф-21 Пс 110 кВ Южная | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
241 | Чеченэнерго | 06.09.2019 в 07-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Шатой. Отключенные потребители 6 616 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 27-28. 06.09.2019 в 08-30 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Схлёст проводов в пролёте опор 27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Ф-2 ПС Шатой | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Шатойских РЭС В.Б.Хасанов
242 | Чеченэнерго | 07.09.2019, 01-47 действием ТО отключился фидер Ф-5 ПС 110 кВ Южная. 07.09.2019 в 01-52 при РПВ успешном Ф-5 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Касание проводов в пролете опор 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 21-22. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
243 | Чеченэнерго | 07.09.2019 в 06-11 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9565 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждёны проходной изолятор на ТП 425. 07.09.2019 в 01-46 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Повреждён проходной изолятор ТП 425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор ТП 425. на ТП-425 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
244 | Чеченэнерго | 07.09.2019., 06 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-3 обнаружено,пробита ПК-10кВ на ТП3-36/250. 07.09.2019., 07 часов 46 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35"Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза, ветер. 4.12, Прошита ПК-10кВ на ТП 3-36/250 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошита ПК-10кВ на ТП 3-36/250 ПС "Курчалой" на ТП 3-36/250кВ ПС"Бачи- юрт" (Аренда), Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Курчалой" , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инж КРЭС Х.У.Солтамурадов
245 | Чеченэнерго | 07.09.2019., 06 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен перехлест провода между пролетом №46-47. 07.09.2019., 07 часов 35 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза, ветер. 4.4, Из за сильного ветра произошла перехлест провода между пролетом №46-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из за сильного ветра произошла перехлест провода между пролетом №46-47 на ВЛ10 кВ Ф-4 ПС "Бачи-Юрт", Пролет 046 - 047 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС"Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
246 | Чеченэнерго | 07.09.2019 в 06-55 действием МТЗ отключился Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ "Ножай-Юрт". Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор № 30-31. 07.09.2019 в 08-20 после устранения дефекта Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Обрыв провода из за сильного ветра и грозы. 4.13, обрыв провода в пролете опор № 30-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода из сильного ветра и грозы в пролете опор №30-31. на Ф-2 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о. Главного инженера Дакаев Л-А.В.
247 | Чеченэнерго | 07.09.2019 в 07-00 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенные потребители 8 350 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-5 обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 30-31 . 07.09.2019 в 07-55 после устранения дефекта Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза, ветер. 4.13, Обрыв провода в пролёте опор № 30-31 на ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 030 - 031 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
248 | Чеченэнерго | 07.09.2019 в 07-15 действием МТЗ одновременно отключились Ф-1, Ф-2 и Ф-4 10 кВ от ПС "Саясан" 35 кВ. Отключенные потребители 1098 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре на фидерах обнаружены схлесты проводов из за сильного ветра и грозы. 07.09.2019 в 09-20 после устранения дефекта Ф-1, Ф-2 и Ф-4 10 кВ от ПС "Саясан" 35 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Схлесты проводов из за сильного ветра, грозы и дождя. | Произвести обход осмотр Ф-1, Ф-2 и Ф-4 10 кВ от ПС 35 кВ "Саясан" , утранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о. Главного инженера Дакаев Л-А.В.
249 | Чеченэнерго | 07.09.2019 в 07-15 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 8000 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-27 обнаружен повреждёны проходной изолятор на ТП-521. 07.09.2019 в 08-56 после устранения дефекта Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза, ветер. 4.12, Повреждён проходной изолятор на ТП-521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП-521. на ТП-521 | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
250 | Чеченэнерго | 07.09.2019. в 11-14 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен схлест проводов в пролете опор № 66-67. 07.09.2019. в 11-16 после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза, ветер. 4.4, Схлест проводов в пролете опор № 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
251 | Чеченэнерго | 07.09.2019. в 13-10 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5577 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 21-22. 07.09.2019. в 14-35 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.3, Сильный дождь, гроза, ветер. 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 21-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ в пролете опор № 21-22 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", Пролет 021 - 022 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
252 | Чеченэнерго | 07.09.2019, 19-05 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Северная. 07.09.2019 в 19-07 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.11, Сильный дождь, гроза, ветер. Схлест проводов в пролете опор 22-23 | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
253 | Чеченэнерго | 07.09.2019. в 21-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35кВ Калиновская. Отключенные потребители 3149 чел. Отключенная нагрузка 0,6мВт. при обходе осмотре Ф-2 обнаружено повреждение изолятора на опоре №18 Фаза "С". 07.09.19. в 22-35 после устранения дефекта Ф-2 ПС Калиновская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, старение изолятора в результате длительной эксплуатации 4.16, повреждение изолятора на опоре №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ Ф-2 "ПС Калиновская", Опора 018 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Калиновская устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Реунов В.Н.
254 | Чеченэнерго | 08.09.2019 в 06-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Западная. Отключенные потребители 4651 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружены повреждены проходной изолятор и разрядник на ТП-6/14. 08.09.2019 в 07-24 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Западная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор и разрядник на ТП-6/14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор и разрядник на ТП-6/14. на ТП-6/14 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Западная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
255 | Чеченэнерго | 08.09.2019. 08-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 08.09.2019 в 08-18 при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ Ф-1 ПС "Красноармейская", Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр ПС 35 Красноармейская Ф-1, устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
256 | Чеченэнерго | 08.09.2019. в 09-02 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен повреждение на потребительском ТП 2-6/25. 08.09.2019. в 09-09- после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, повреждение на потребительском ТП 2-6/25. | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
257 | Чеченэнерго | 08.09.2019., 15 часов 49 минут действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-5 обнаружен прошита ПК-10кВ ТП5-30/630. 08.09.2019., 16 часов 28 минут после устранения дефекта Ф-5 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение ПК-10кВ ТП5-30/630 в результате длительной эксплуатации. 4.16, Прошита ПК-10 ТП5-30/630 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошита ПК-10 ТП5-30/630 ПС "Курчалой" на КТПН 5-30/630кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Х.У.Солтамурадов
258 | Чеченэнерго | 08.09.2019., 17 часов 47 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская. Отключенные потребители 4 158 чл. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен сбитая опора 10 кВ №35 . 08.09.2019, 18 часов 54 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Серноводская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.8.5, Наезд автотранспорта на опору 10 кВ №35. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Серноводская , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
259 | Чеченэнерго | 09.09.2019 в 13-25 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенные потребители 7841 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен прошитый проходной изолятор на ТП-6/11. 09.09.2019 в 14-40 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Прошит проходной изолятор на ТП-6/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прошит проходной изолятор на ТП-6/11. на ТП-6/11 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Черноречье, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
260 | Чеченэнерго | 10.09.2019. в 08-00 действием ТО одновременно отключились Ф-17 и Ф-24 ПС Гудермес-Сити. Отключенные потребители 9395 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-17 Ф-24 схлесты проводов. 10.09.2019. в 08-02 Ф-17 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлесты проводов в пролетах опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлесты проводов в пролетах опор. на ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", Пролёт ВЛ 3-20 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-17 Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
261 | Чеченэнерго | 10.09.2019 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Алхазурово. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 4/6. 10.09.2019 в 18-13 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35кВ Алхазурово введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 4/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 4/6. на Ф-4 ПС 35кВ Алхазурово | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35кВ Алхазурово, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
262 | Чеченэнерго | 11.09.2019, 08-34 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Южная. 11.09.2019 в 08-36 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 23-24. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Южная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
263 | Чеченэнерго | 11.09.2019 в 10:33 действием МТЗ отключился Ф-2 10 Кв ОТ пс 35 Кв Ножай-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-2/31 ф "В". 11.09.2019 в 11:42 после устранения дефекта Ф-2 от ПС 35 кВ Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации пробит проходной изолятор на ТП-2/31 ф"В" ПС Ножай-Юрт. 4.11, Пробит проходной изолятор на ТП-2/31 ПС Ножай-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробит проходной изолятор на ТП-2/31 ПС Ножай-Юрт на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-31/100 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-31/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: И.о.Главного инженера Дакаев Л-А.В.
264 | Чеченэнерго | 11.09.2019, 11-24 действием ТО отключился фидер Ф-21 ПС 110 кВ Северная. 11.09.2019 в 11-26 при РПВ успешном Ф-21 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 20-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 20-21. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
265 | Чеченэнерго | 11.09.2019. в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 5577 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 3-8. 11.09.2019. в 12-25 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв шлейфа на ТП 3-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТП 3-8 на КТП 3-8/250 кВ ПС "Энгель-Юрт" (аренда), Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
266 | Чеченэнерго | 12.09.2019 в 05-40 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 7132 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен поврежден проходной изолятор и разрядник на ТП-10/28. 12.09.2019 в 07-40 после устранения дефекта Ф-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор и разрядник на ТП-10/28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор и разрядник на ТП-10/28. на ТП-10/28 | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
267 | Чеченэнерго | 12.09.2019. в 06-10 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 10083 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен повреждение проходной изолятор на ТП 4-22. 12.09.2019. в 07-20 после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП 4-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур, ТП 4-22 | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 110 кВ Ойсунгур , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
268 | Чеченэнерго | 12.09.2019. в 06-10 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенные потребители 7451 чел. Отключенная нагрузка 1,0 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 1-8. 12.09.2019. в 07-15 после устранения дефекта Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, обрыв шлейфа на ТП 1-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ЗТП 1-8/250 кВ ПС "Ойсунгур", Разъединитель РЛНД | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 110 кВ Ойсунгур , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
269 | Чеченэнерго | 12.09.2019 в 12-20 сработал сигнал "Земля в сети 35 кВ". Дежурный электромонтер вышел на осмотр и обнаружив выдавливание мастики ввода Ф-А В-58 (ВЛ-35 кВ ПС №84-Хайн-Корт Л-58, эксплуатационная ответственность АО "Грознефтегаз") отключил СВ-35 кВ. Отключенные потребители 22320 чел. Отключенная нагрузка 4 МВт. После отключения разъединителя ЛР-58 в 12-22 СВ-35 кВ введен в работу. Все потребители запитаны. 13.09.2019 в 14-10 после устранения дефекта В-58 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.9.3, Обрыв провода на ВЛ-35 кВ Л-58 (эксплуатационная ответственность АО "Грознефтегаз"). В связи с отсутствием земляной защиты на ВЛ-35 кВ Л-58 и длительное замыкание на землю повлекло за собой выдавливание мастики ввода Ф-А В-58. | Обратиться с письмом собственнику объекта (АО "Грознефтегаз") о необходимости своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования находящийся на их балансе. Ответственное лицо: Шабазов М.Ш.
270 | Чеченэнерго | 12.09.2019 в 13-58 действием МТЗ отключился Ф-2 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП-2/2. 12.09.2019 в 15-45 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации поврежден проходной изолятор на ТП-2/2 ПС Ножай_Юрт. 4.16, Поврежден проходной изолятор на яТП-2/2 ПС Ножай-Юрт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден проходной изолятор на ТП 2/2 ПС Ножай_Юрт на ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-2/100 кВА, ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-2/100 кВА/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кВ Пс 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Дакаев Л-А.В.
271 | Чеченэнерго | 12.09.2019., 15 часов 57 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт. Отключенные потребители 3518 чл. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв провода на опоре №66. 12.09.2019., 16 часов 48 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ Катар-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Старение 4.16, обрыв провода на опоре№66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре№66;сильный ветер на Ф-6, опора№66 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Катар-Юрт , устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
272 | Чеченэнерго | 14.09.2019 в 08-50 действием МТЗ отключился ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87). Отключенная нагрузка 1,4 МВт. Отключенные потребители 6386 чел. В 08-52 при РПВ Л-87 введена в работу. 14.09.2019 в 11-10 действием МТЗ повторно отключился ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой (Л-87). Отключенная нагрузка 1,4 МВт. Отключенные потребители 6386 чел. При обходе осмотре обнаружены следы межфазного перекрытия (фазы "А" и "В") в результате воздействия птиц (мертвый орел на проводе Ф-В) и увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в условиях горной местности и увеличенного пролета опор 85-86 (более 350 м). 14.09.2019 в 19-30 после удаления птицы и перетяжки провода, Л-87 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.10, Следы межфазного перекрытия (фазы "А" и "В") в результате воздействия птиц (мертвый орел на проводе Ф-В) и увеличенной стрелы провеса провода фазы "В" в условиях горной местности и увеличенного пролета опор 85-86 (более 350 м). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой Л-87, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
273 | Чеченэнерго | 14.09.2019 в 22-22 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская- ПС 110 кВ №84 (Л-185). На ПС 110 кВ №84 2ст НЗЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Наурская 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. 15.09.2019 в 01-29 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская- ПС 110 кВ №84 (Л-185). На ПС 110 кВ №84 2ст НЗЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Наурская 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. 15.09.2019 в 08-11 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская- ПС 110 кВ №84 (Л-185). На ПС 110 кВ №84 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Наурская 2 зона ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | 3.4.7.3, Перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах № 96 и 152, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора. 4.17, На опорах №96 и 152 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов по слою загрязнения при увлажнении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянд изоляторов на Л 110 кВ Наурская- ПС 110 кВ №84 (Л-185) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская- ПС 110 кВ №84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
274 | Чеченэнерго | 15.09.2019 в 00-04 действием ДЗЛ отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 41 Ф-В воздействие птиц (гнездо птицы на траверсе). | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
275 | Чеченэнерго | 15.09.19г. в 06-16 действием ТО отключился Ф-3 ПС 110кВ Горец. 15.09.19г. в 06-16 при РПВ Ф-3 ПС 110кВ горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провес проводов. 4.4, Схлест проводов в пролете опор №80-№81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №80-№81. на ВЛ 10 кВ Ф-3 п/с "Горец", Пролет 080 - 081 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Горец , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гобнукаев А.А.
276 | Чеченэнерго | 16.09.2019. в 10-40 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3297 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 23 касание проводов в пролете опор 40-41. 16.09.2019. в 10-43 Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 40-41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 041 - 042 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
277 | Чеченэнерго | 16.09.2019. в 10-40 действием МТЗ отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес - Сити. Отключенные потребители 3565 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф- 20 схлест проводов в пролете опор 66-67. 16.09.2019. в 10-43 Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес - Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", Пролет 066 - 067 | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС 110 кВ Гудермес - Сити , устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
278 | Чеченэнерго | 16.09.2019 в 16-05 действием МТЗ отключился В Т-1 35кВ на ПС Мединструмент. Отключенные потребители 1577 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Причина отключения В Т-1 35кВ близкое трехфазное КЗ на Ф-5 ПС Мединструмент в результате наезда автотранспорта на опору 6кВ №5. 16.09.2019 в 17-18 В Т-1 35кВ на ПС Мединструмент введен в работу. Все потребители запитаны. | 3.4.8.5, Причиной отключения В-Т1-35 явилось близкое трехфазное КЗ на Ф-5 ПС Мединструмент в результате наезда автотранспорта на опору 6кВ №5. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Мединструмент, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник Гудермесских ГЭС Ш.Ш. Тимиралиев
279 | Чеченэнерго | 17.09.2019. в 07-26 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити. Отключенные потребители 3297 чел. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 23 обнаружен скол изолятора на опоре № 62. 17.09.2019. в 07-30 после устранения дефекта Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.4, Скол изолятора на опоре № 62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изолятора на опоре № 62. на ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", Опора 062 | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Алиев В.Х.
280 | Чеченэнерго | 17.09.2019, 21-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-6 ПС 110 кВ Восточная. 17.09.2019 в 21-36 при РПВ успешном Ф-6 ПС 110 кВ Восточная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов. 4.4, Касание проводов в пролете опор 16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 16-17. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 110 кВ Восточная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
281 | Чеченэнерго | 18.09.2019, 10-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная. 18.09.2019 в 11-00 при РПВ успешном Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Касание проводов в пролете опор 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 23-24. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
282 | Чеченэнерго | 19.09.2019 в 11-41 действием ТО отключился Ф-8-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 1950 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-8-10 обнаружен поврежденный кабель 10 кВ при раскопочных работ между ТП-154-61. Часть нагрузки переведена на Ф-9 ПС 110 кВ Северная. 19.09.2019 в 17-02 после устранения дефекта Ф-8-10 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.1, Поврежден кабель 10 кВ при раскопочных работ между ТП-154-61. | Произвести обход осмотр Ф-8-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
283 | Чеченэнерго | 19.09.2019 в 19-55 действием МТЗ отключился Ф-5 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 8865 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт.При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор 149-150 ф-"В". 19.09.2019 в 20-55 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор №149-150 ф-"В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между опорами №149-150 Ф-"В" на Ф-5 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-5 10 кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Дакаев Л-А.В.
284 | Чеченэнерго | 21.09.2019 в 05:26 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием: на ПС 110 кВ Ищёрская 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Плиево (новая) ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | 3.4.10, На опоре № 363 перекрытие изоляции в гирлянде Ф-С по причине загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Установить птице-защитных устройств на Л-122. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП СУЭС Ибиев А.А.
285 | Чеченэнерго | 21.09.2019, 05 часов 38 минут действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 110 кВ Самашки. При обходе осмотре Ф- 8 обнаружен обрыв провода 10 кВ в пролёте опор 16-17. 21.09.2019, 07 часов 33 минут после устранения дефекта Ф-8 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.13, Обрыв провода 10 кВ в пролёте опора№ 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки, Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Самашки, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
286 | Чеченэнерго | 21.09.2019., 07 часов 39 минут действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 21.09.2019., 07 часов 42 минут при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Недопустимы провис проводов 4.16, Схлест проводов в пролете опоре 9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф-3 п/с Ачхой-Мартан, Пролет 009 - 010 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
287 | Чеченэнерго | 21.09.2019., 07 часов 39 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. 21.09.2019., 07 часов 42 при РПВ Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.16, Схлест проводов в пролете опор 20-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, Пролёт ВЛ 0,4 кВ провод неизолированный | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер И.А. Ахметгиреев
288 | Чеченэнерго | 24.09.2019, 07-50 действием МТЗ отключился фидер Ф-27 ПС 110 кВ Северная. 24.09.2019 в 07-53 при РПВ успешном Ф-27 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.4, касание проводов в пролете опор 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание проводов в пролете опор 17-18. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
289 | Чеченэнерго | 21.09.2019, 07 часов 53 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой. При обходе осмотре Ф-2 ПС Курчалой обнаружен сбита опора №13. 21.09.2019., 09 часов 50 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Сбита опора №13 Ф-2 в результате наезда автотранспорта. 4.15, Сбита опора №13 Ф-2 ПС "Курчалой" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора на ВЛ10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой", Опора 013 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х. У. Солтамурадов
290 | Чеченэнерго | 21.09.2019 в 08-23 действиемМТЗ отключился Ф-2 10 кВ от ПС Ножай-Юрт.Отключенные потребители 9440 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре обнаружен разбитый изолятор на опоре № 73. 21.09.2019 в 09-20 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, старение изолятора в результате длительной эксплуатации. 4.16, разбитый изолятор Ф-2 на опоре №73 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбитый изолятор на опоре №73 на Ф-2 ПС Ножай_Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10 кв от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Дакаев Л-А.В.
291 | Чеченэнерго | 21.09.2019., 08 часов 45 минут действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой". При обходе осмотре Ф-6 обнаружен, сгоревший предохранитель на ТП 6-32/160. 21.09.2019., 10 часов 40 минут после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 кВ "Курчалой" введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя в результате длительной эксплуатации. 4.16, Сгорел ПК-10 кВ на ТП 6-32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сгорел ПК-10 кВ на ТП 6-32/160кВ ПС"Курчалой", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Курчалой", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
292 | Чеченэнерго | 22.09.2019, 18-30 действием МТЗ отключился фидер Ф-28 ПС 110 кВ Северная. 22.09.2019 в 18-34 при РПВ успешном Ф-28 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.4, Касание проводов в пролете опор 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 13-14. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
293 | Чеченэнерго | 22.09.2019, 18-35 действием МТЗ отключился фидер Ф-19 ПС 110 кВ Северная. 22.09.2019 в 18-40 при РПВ успешном Ф-19 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.4, Касание проводов в пролете опор 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор 15-16. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
294 | Чеченэнерго | 23.09.2019 в 07-40 действием ТО отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенные потребители 4153 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-7/12. 23.09.2019 в 08-18 после устранения дефекта Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации. 4.16, Обрыв шлейфа на ТП-7/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТП-7/12 на ТП-7/12 | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 110 кВ Электроприбор, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
295 | Чеченэнерго | 23.09.2019., 12 часов 43 минут действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 9 958 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 Поврежденный проходной изолятор на ТП-4/34 23.09.2019., 15 часов 20 минут после устранения дефекта Ф-4 ПС 110 кВ Шали. введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение в результате длительной эксплуатации 4.16, Поврежден проходной изолятор на ТП-4/34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден проходной изолятор на ТП 4-34/160 кВ ПС "Шали", ТП 4-34/160 кВ ПС "Шали"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр Ф-4 от ПС 110 кВ Шали, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
296 | Чеченэнерго | 23.09.2019., 13 часов 20 минут действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен,пробита предохранитель на ТП2-1/400. 23.09.2019., 14 часов 10 минут после устранения дефекта Ф-2 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение предохранителя в результате длительной эксплуатации. 4.16, Пробита ПК-10кВ на ТП2-1 ПС "Бачи-Юрт" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробита ПК-10кВ на ТП2-1 ПС "Бачи-Юрт" на КТПН 2-1/315кВ ПС"Бачи- юрт", Предохранитель ПКТ-101-10-10-20УЗ | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Х.У.Солтамурадов
297 | Чеченэнерго | 23.09.2019., 15-08 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110. 23.09.2019 в 15-12 при РПВ Ф-5 ПС 110 кВ ГРП-110 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", Пролет 016 - 017 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ ГРП-110 Ф-5, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
298 | Чеченэнерго | 25.09.2019 06-45 действием МТЗ отключился Ф-2 10 кВ от ПС 35 кв Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9445 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен наклон опоры №205. 25.09.2019 08-35 после устранения дефекта Ф-2 ПС Ножай-Юртвведен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Наклон опоры 4.16, Наклон опоры №205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №205 из за дождевых погод. на Ф-2 ПС Ножай-Юрт | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер Дакаев Л-А.В.
299 | Чеченэнерго | 25.09.2019, 07-55 действием МТЗ отключился фидер Ф-15 ПС 110 кВ Консервная. 25.09.2019 в 07-58 при РПВ успешном Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.4, Схлест проводов в пролете опор 60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 60-61. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н,
300 | Чеченэнерго | 26.09.2019., 16-49 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт. 26.09.2019 в 16-54 при РПВ Ф-3 ПС 35 кВ Аэропорт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Схлест проводов 4.4, Схлест проводов в пролете опор 66-67 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ПС 35кВ Аэропорт Ф-3 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Аэропорт Ф-3, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
301 | Чеченэнерго | 26.09.2019., 16 часов 49 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. 26.09.2019., 17 часов 00 минут при РПВ Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис проводов 4.4, схлест проводов в пролете опор 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС Красноармейская Ф-1 | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Главный инженер. И.А. Ахметгиреев
302 | Чеченэнерго | 26.09.2019 в 21:13 отключена ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) по неотложной заявке. На опоре № 25 ф"А" сильная коронация. Отключенные потребители 63811 человек. Отключенная нагрузка 18 МВт, г. Гудермес полностью, Гудермесский район частично. В 23:41 после замены гирлянды изоляторов на опоре № 25 фаза "А" ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Сильная коронация на гирлянде изоляторов на опоре № 25 фаза "А". 4.16, Исчерпание ресурса гирлянды изоляторов на опоре № 25 фаза "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наруение изоляции - исчерпание ресурса на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
303 | Чеченэнерго | 27.09.2019 в 06:12 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст ТЗНП, АПВ неуспешно, на ПС 110 кв Ярыксу действием 1 ст ТЗНП, АПВ не работало (КС). Последствий для потребителей не было. В 06:48 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) с ПС 110 кВ Ойсунгур неуспешно, ВЛ отключилась от ТО. В 09:26 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) выведена в ремонт для отыскания и устранения неисправности. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) обнаружено: на оп. №133 (19.6 км от ПС 110 кВ Ойсунгур) ф."С" разрушена гирлянда изоляторов, провод лежит на земле. В 14:53 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу после замены изолятора и ремонта провода на оп.№133. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.12.5, Причиной явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов, что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению гирлянды изоляторов на опоре №133, фаза-"С". 4.16, Разрушена гирлянда изоляторов на опоре №133, фаза-"С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушена гирлянда изоляторов на ВЛ 110 кВ Ярыксу- Ойсунгур (Л-128) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу- Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
304 | Чеченэнерго | 27.09.2019, 12-45 действием МТЗ отключился фидер Ф-32 ПС 110 кВ Северная. 27.09.2019 в 12-47 при РПВ успешном Ф-32 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Недопустимый провис провод. 4.4, Касание проводов в пролете опор 55-56 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов в пролете опор. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
305 | Чеченэнерго | 28.09.2019., 09 часов 22 минут действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Сержень-Юрт. Отключенные потребители 400 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен повреждённый проходной изолятор на ТП 1/1. 28.09.2019., 11 часов 22 минут после устранения дефекта Ф-1 ПС Сержень-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Повреждён проходной изолятор на ТП 1/1. 4.16, Повреждён проходной изолятор на ТП 1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждён проходной изолятор на ТП 1/1. на КТП 1-1/160 кВ ПС "Сержень-Юрт", ТП 1-1/160 кВ ПС "Сержень-Юрт"/Силовой трансформатор | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Сержень-Юрт (Ф-1), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Шахидов А.А.
306 | Чеченэнерго | 29.09.2019 в 11-50 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3600 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-16 обнаружена что строительная компания повредила кабель 10 кВ. 29.09.2019 в 14-10 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.8.5, Строительная компания повредила кабель 10 кВ. 4.13, Поврежден кабель 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден кабель 10 кВ на Ф-16 ПС 110 кВ Консервная | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
307 | Чеченэнерго | 30.09.2019 в 05:39 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-149 выведен в ремонт, для устранения дефекта (выключатель при включении от ключа управления не управляется). Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-149 отключен согласно режимных указаний к заявке. В 13:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выключатель В-149 введен в работу. Произведена регулировка тяг привода В-149. | 3.4.7.3, Дефект привода В-149 4.4, Механическая разрегулировка привода В-149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическая разрегулировка привода на В-149 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | Произвести ревизию приводов всех выключателей 110 кВ на ПС Гудермес-Тяговая. Ответственное лицо: Начальник сл. ПС ЮУЭС Керимов А.В.
308 | Чеченэнерго | 30.09.2019 в 05:48 отключились ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево (новая) действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | 3.4.7.3, Причиной возникновения нарушения явились перепады температуры окружающего воздуха которые привели к увеличению тока утечки по поверхности загрязненных изоляторов на опорах №156, 162, 203 и 229 ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) что привело к снижению разрядных характеристик изолятора и повреждению по 1 изолятору в гирляндах. 4.17, На ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) разбиты по 1 изолятору в гирляндах на опорах №156, 162, 203 и 229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разбиты по 1 изолятору в гирляндах на ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л.
309 | Чеченэнерго | 30.09.2019 в 07- 30 действием МТЗ отключился ПС 35 кВ Петропавловская Ф-1 ТП-3/14. Отключенные потребители 3 868 чел. Отключенная нагрузка 0,6МВт. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода в пролете опор 55-56. 30.09.2019 в 09-40после устранения дефекта ПС 35 кВ Петропавловская Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Обрыв провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода, в пролете опор 55-56 на ПС 35 кВ Петропавловская Ф-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ПС 35 кВ Петропавловская Ф-1 | Произвести обход осмотр ПС 35 кВ Петропавловская Ф-1, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Гл.инженер Байгереев Р.М.
310 | Чеченэнерго | 30.09.2019 в 12-40 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенные потребители 9865 чел. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода в пролете опор 22-23. 20.07.2019 в 15-47 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Северная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | 3.4.7.3, Старение провода в результате длительной эксплуатации. 4.13, Обрыв провода в пролете опор 22-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 22-23. на ВЛ | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Туркаев В.Н.
311 | Чеченэнерго | 30.09.2019 в 19-37 при КЗ ф «А» на землю, отключились ВЛ 110 кВ Плиево - Са-машки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) (ПС 110 кВ Самашки без линейных защит), на ПС 110 кВ Плиево (Новая) действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС) (действия РЗА – правильные). Обесточена ПС 110 кВ Самашки, потребители Ачхой-Мартановского и Сунженского района Чеченской Республики (71452 человек) - 21 МВт. В результате аварийного отключения ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), произошел наброс нагрузки по ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84. По данным ОИК при температуре 15,90С ток вырос до 746,25 А. Что подтверждается осциллограммой с РАС Грозненской ТЭС. В 19-37 на Грозненской ТЭС отработало АОПО ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 действием 7 ступени «ОГ-1» (уставка при tнв = 15С: 598,8А, при tнв = 20С: 566,4А, уставка по времени 16 сек.) на отключение выключателя В-Т-1 (Г-1 в холодном резерве), затем действием 8 ступени «ОГ-2» (уставка при tнв = 15С: 598,8А, при tнв = 20С: 566,4А, уставка по времени 17 сек.) отключился выключатель В-Т-2, с выделением Г-2 на соб-ственные нужды. В результате анализа файлов аварийных событий выявлено что АОПО ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - № 84 на Грозненской ТЭС работало правильно. В результате аварийных отключений Грозненская ТЭС разгрузилась со 168 МВт до 2 МВт, без потери СН. В 19:49 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) с ПС 110 кВ Плиево (Новая) неуспешное, ВЛ отключилась действием 1 ст. ТЗНП. В 20:08 РПВ ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 неуспешное, ВЛ отключилась действием 1 ст. ТЗНП. В 20:48 РПВ ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 неуспешное (после отключения ЛР-102 на ПС 110 кВ Самашки), ВЛ отключилась действием 1 ст. ТЗНП. В 21:06 на ПС 110 кВ Самашки включен ЛР-102, отключен ЛР-103. В 21:10 РПВ ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) с ПС 110 кВ Плиево (Новая) успешное, всем потребителям подано напряжение. В результате осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) в пролете опор №№ 28-29 (10 км от ПС 110 кВ Самашки) обнаружен обрыв провода Ф "С". 01.10.2019 в 00:49 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) выведена в ремонт. 01.10.2019 в 03:20 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) включена в работу, после устранения обрыва провода в пролете опор №№28-29. Восстановлена схема нормального режима. 05.10.2019 произведена проверка состояния контактных соединений на ВЛ 110кВ Самашки – ГРП (Л-103) путем дистанционного контроля степени их нагрева (тепловизионный контроль). Выявленные дефекты устранены 09-10.10.2019года по заявке №15942. | 3.4.7.3. Причиной обрыва провода фазы «С» в пролете опор №28-29 на ВЛ 110кВ ГРП-110 – Самашки (Л-103) явилось несвоевременное выявление дефекта из-за некачественного выполнения технического обслуживания ВЛ 110кВ. 4.3.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор 28-29 ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103) вблизи поддерживающего зажима провода на опоре №29. | 1. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 2. Устранить выявленные дефекты согласно разработанного графика. Ответственное лицо: Начальник сл. ЛЭП ЮУЭС Юсупов М.Л. 3. Ввести в работу РАС и ОМП ЛЭП 110кВ на ПС 110кВ Плиево Ответственное лицо: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" 4. По результатам инженерного осмотра разработать график по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮУЭС Рашаев В.З.