## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях АО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2018г.
№ п/п. | Описание технарушений | Причина | Мероприятия | Отметка о выполнения | Примечание
1 | 03.10.2018 в 15-09 действием ТО отключился ф-7 ПС Тепличная. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. Отключенные потребители 6541 чел. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен треснутый проходной изолятор на ТП 258. 03.10.2018 в 15-52 после устранеия дефекта ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На ТП 258 треснулся проходной изолятор из за воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-7, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
2 | 05.10.2018 в 04:15 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 293 , ф"В" следы перекрытия с провода на траверсу, разрушен 1 изолятор в гирлянде в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Л-128, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
3 | 05.10.2018 в 06-44 действием ТО отключился ф-19 ПС 110 кВ ГРП-110. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 3283 чел. 05.10.2018 в 10-30 после отключения потребительского ТП Ф-19 введен в работу. | Дефект на потребительском ТП. | - | - | -
4 | 05.10.2018 в 12-07 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 35 кВ №56. Отключенная нагрузка 1 МВт, Отключенные потребители 4830 чел. При обходе осмотре Ф-13 обнаружено перехлест проводов в пролете опор №21-22. 05.10.2018 в 12-56 после устранение дефекта Ф-13 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор №21-22 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-13, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
5 | 06.10.2018 в 00-07 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС Северная. Отключенная нагрузка 1,1 МВт, Отключенные потребители 5659 чел. При обходе осмотре Ф-21 обнаружено перехлест проводов в пролете опор № 13-14. 06.10.2018 в 01-01 после устранение дефекта Ф-21 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор №13-14 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-21, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
6 | 06.10.2018 в 07-49 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 110 кВ Горец. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 500 чел. При обходе осмотре Ф-13 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 18-19, фаза-"В". 06.10.2018 в 08-47 после устранения обрыва Ф-13 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 18-19, фаза-"В" в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр A-13, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
7 | 06.10.2018 в 09-34 действием МТЗ отключился Ф-8 ПС 35 кВ Алхазурово. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 3000 чел. При обходе осмотре Ф-8 обнаружено перехлест проводов в пролете опор № 12-13. 06.10.2018 в 10-50 после устранения дефекта Ф-8 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 12-13 в результате сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-8 ПС Алхазурово. | Выполнено | -
8 | 08.10.2018 в 18-10 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС 35 кВ Электроприбор. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 4153 чел. При обходе осмотре Ф-13 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 32-33, фаза-"С". 08.10.2018 в 20-35 после устранения обрыва Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 32-33, фаза-"С" в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр A-7, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
9 | 10.10.2018 в 04:44 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищерская действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Последствий для потребителей не было. | На опоре №407 фаза "С" следы перекрытия и разрушен один изолятор в гирлянде в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Л-122, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
10 | 11.10.2018 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС Холодильник. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 3940 чел. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен Перехлест проводов в пролете опор № 16-17. 11.10.2018 в 14-47 после устранения дефекта Ф-15 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 16-17 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-15 ПС Холодильник. | Выполнено | -
11 | 12.10.2018 г. в 10-50 по неотложной заявке отключен персоналом ОСШ-110 на ПС Ойсунгур для устранения течи масла в сливном вентиле ТТ-ОСШ-110 кВ. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 12.10.2018 г. в 11-48 после устранения дефекта на ТТ-ОСШ-110 кВ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Старение резинового уплотнителя в сливном вентиле ТТ-ОСШ-110 кВ ПС Ойсунгур. | Произвести проверку аналогичных узлов на других ТТ ПС Ойсунгур. | Выполнено | -
12 | 13.10.2018 в 09-05 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 9865 чел. При обходе осмотре Ф-15 обнаружено повреждение на потребительском ТП-217. 13.10.2018 в 10-49 после отключения потребительского ТП Ф-15 введен в работу. | Повреждение на потребительском ТП-217. | - | - | -
13 | 14.10.2018 в 05:48 отключись работающие в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110), ВЛ 110 кВ Северная - ГРП-110 с отпайкой на ПС 110 кВ Холодильник (Л-109), действием на ПС 330 кВ Грозный 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре №41 фазы "А" разрушены 2 изолятора в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Л-110, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
14 | 16.10.2018 в 19-29 действием МТЗ отключились Ф-15 и Ф-22 ПС 110 кВ Южная. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 8507 чел. 16.10.2018 в 20-49 после устранения обрыва провода Ф-15 и Ф-22 введены в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На Ф-22 ПС 110 кВ Южная обрыв верхнего провода фазы «В» в пролете опор №12-13 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС Южная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
15 | 17.10.2018 г. в 14-50 действием МТЗ отключился В-Т1-35кВ на ПС Аргунская ТЭЦ. Отключенная нагрузка 4МВт. Отключенные потребители 18038 чел. При осмотре оборудования обнаружено сгоревшее реле РПУ-2 УКП-1 В-Т1-35кВ. 17.10.2018 г. в 15-45 после замены реле В-Т1-35кВ на ПС Аргунская ТЭЦ введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорело реле РПУ-2-УКП-1 в результате КЗ в цепях управления. | Направить письмо в Администрацию г. Аргун об определении собственника ПС "Арунская ТЭЦ" | Выполнено | -
16 | 17.10.2018 в 20:40 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст. ТЗНП, 2 зоны ДЗ, АПВ выведено по нормальной схеме. Последствий для потребителей не было. В 20:53 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. | На опоре №431 загрязненная гирлянда изоляторов в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Л-121, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
17 | 18.10.2018 в 00:09 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) действием: на ПС 110 кВ Ярык-су 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. 19.10.2018 г. в 03-21 действием 1 ст. ТЗНП отключился Л-128 ПС Яруксу-Ойсунгур. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружены разбитые 3 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №100. 19.10.2018 г. в 12-56 Л-128 отключен по неотложной заявке №1348/0 для замены поврежденной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №100. Последствий для потребителей не было. В 15-41 после замены изоляторов Л-128 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №100 фазы "С" разрушены 3 изолятора в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Заменить поврежденные изоляторы в гирлянде фазы "С" на опоре №100. | Выполнено | -
18 | 18.10.2018 в 08-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 1144 чел. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № 20-21. 18.10.2018 в 12-00 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 20-21 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 Пс Саясан. | Выполнено | -
19 | 18.10.2018 в 13-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 1207 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен треснутый изолятор Ф-В на опоре № 52. 18.10.2018 в 15-55 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Треснутый изолятор Ф-В на опоре № 52 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-1, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
20 | 20.10.2018 г. в 22-48 действием 1 зоны ДЗ и 1 ст. ТЗНП отключилась Л-141 ПС Грозный-Гудермес-Тяговая. АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опорах №86 и 91 фазы А грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр 141, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
21 | 21.10.2018 в 14-03 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кале. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 249 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № 6-7. 21.10.2018 в 16-30 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 6-7 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС Итум-Кале. | Выполнено | -
22 | 21.10.2018 в 21-15 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Шатой. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 1710 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен пробитый проходной изолятор на ТП-1/15. 06.10.2018 в 08-47 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр A-1, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
23 | 22.10.2018 в 17:35 действием МТЗ отключился Ф-9 на ПС Шали. Отключенная нагрузка 1,5 МВт, Отключенные потребители 13377 чел. При обходе осмотре Ф-9 обнаружено перекрытия на потребительском ТП (ОП ОАО "МЕГАФОН"). 22.10.2018 в 18-46 после отключения потребительского ТП Ф-9 введен в работу. | Перекрытия на потребительском ТП (ОП ОАО "МЕГАФОН") | - | - | -
24 | 24.10.2018 в 15-50 действием МТЗ-2 отключился Ф-20 ПС 110 кВ Гудурмес-Сити. Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 9395 чел. При обходе осмотре Ф-20 обнаружен треснутый проходной изолятор на ТП-20/14. 24.10.2018 в 16-30 после замены проходного изолятора Ф-20 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Треснутый проходной изолятор на ТП-20/14 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-20, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
25 | 24.10.2018 в 21:07 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ не работало (сработал СИД: блокировка АПВ), на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ не работало (КС). Погашена ПС 110 кВ АКХП, Рн=5 МВт, 23797 человек, частично г. Аргун, Гудермесский район. В 21:22 при попытке производства РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП от Аргунской ТЭЦ, выключатель В-142 от КУ не управляется. РПВ производилось при сработавшем СИД: блокировка АПВ. В 21:30 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити включен ШСВ 110. В 21:31 при попытке производства РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП от ПС 110 кВ Гудермес-Сити, выключатель В 110 Аргунская ТЭЦ от КУ не управляется. Причина: ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП включалась ч/з схему АПВ КС. В 21:54 ПС 110 кВ АКХП запитана от ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговаяс отпайкой на ПС АКХП (Л-141) включены все погашенные потребители. В 22:27 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключен ЛР 110 Аргунская ТЭЦ. В 22:32 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити, В 110 Аргунская ТЭЦ опробован на включение/отключение от КУ, замечаний нет. В 23:13 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити включен ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, РПВ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП от ПС 110 кВ Гудермес-Сити успешное. В 23:31 на Аргунской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП замкнута в транзит. В 23:36 на ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключен ШСВ 110. | На опоре №62 фазы "А" разбиты 2 изолятора в гирлянде, перекрытие изоляции в результате сильного тумана и повышенной влажности. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ- Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП (Л-142), устранить выявленные дефекты. 2. Провести послеаварийную проверку АПВ В-142. | Выполнено | -
26 | 25.10.2018 в 06-00 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Надтеречная. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 842 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № 22-23.25.10.2018 в 07-40 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 22-23 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-1 ПС Надтеречная. | Выполнено | -
27 | 25.10.2018 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Шатой. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 6616 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 111-112. 25.10.2018 в 12-07 после устранения обрыва Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 111-112 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-2, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
28 | 25.10.2018 в 09-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 249 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № № 34-35. 25.10.2018 в 15-25 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 34-35 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали. | Выполнено | -
29 | 25.10.2018 в 22-55 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 110 кВ Шали. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. Отключенные потребители 9509 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен наброс постороннего предмета в пролетах опор 40-41. 25.10.2018 в 00-19 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наброс постороннего предмета в пролетах опор 40-41 неизвестными лицами. | Произвести обход осмотр Ф-1, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
30 | 27.10.2018 в 18-07 отключился ВЛ 35 кВ Горец-Алхазурово с отпайкой на ПС Урус-Мартан в/ч (Л-448). Земля на фазе "В". Отключенная нагрузка 3,5 МВт. Отключенные потребители 13036 чел. При обходе осмотре обнаружен разрушенный потребительский ТТ-35кВ на ПС Урус-Мартан В/Ч. 27.10.2018 в 18-37 все потребители запитаны по Л-481 ПС Алхазурово - Цемзавод. 28.10.2018 в 11-33 восстановлена схема нормального режима. | На ПС Урус-Мартан в/ч. разрушен потребительский ТТ-35 кВ. | - | - | -
31 | 27.10.2018 в 19-50 действием ТО отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 7824 чел. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № 20-21. 27.10.2018 в 10-45 после устранения дефекта Ф-10 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 20-21 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-10 ПС Урус-Мартан-1. | Выполнено | -
32 | 27.10.2018 в 21-30 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 8854 чел. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № 10-11. 27.10.2018 в 22-05 после устранения дефекта Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 10-11 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. | Выполнено | -
33 | 28.10.2018 в 01:05 односторонне отключалась ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182). На ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное. На ПС 110 кВ №84 ВЛ 110 кВ Л-182 не отключалась, сработавших устройств защит не обнаружено. Условий для срабатывания защит на ПС № 84 не было. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 51 обнаружено гнездо птицы. | Установить птице-отпугивающие устройства на Л-182. | Выполнено | -
34 | 28.10.2018 в10-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Махкеты. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 6632 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен Обрыва провода фазы «А» между опорами № 124-125. 28.10.2018 в 11-42 после устранения обрыва Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыва провода фазы «А» между опорами № 124-125 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-2, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
35 | 29.10.2018 в 11-25 действием МТЗ отключился Ф-23 ПС 110 кВ Восточная. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 4503 чел. При обходе осмотре Ф-23 обнаружено касание проводов в пролете опор № 51-52. 29.10.2018 в 12-17 после при РПВ Ф-23 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Касание проводов в пролете опор № 51-52 в результате сильного ветра. | Произвести перетяжку проводов 23 ПС Восточная. | Выполнено | -
36 | 30.10.2018 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Толстой-Юрт. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 1200 чел. При обходе осмотре Ф-2 обнаружен перехлест проводов в пролете опор № 23-24. 30.10.2018 в 08-41 после устранения дефекта Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролете опор № 23-24 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-2 ПС Толстой-Юрт. | - | -
37 | 31.10.2018 в 07-42 отключился ШСВ 110 на ПС 110 кВ Курчалой ШСВ 110. В 10:45 на ПС 110 кВ Курчалой ШСВ 110 выведен в ремонт для отыскания и устранения дефекта (выключатель от КУ не управляется). Последствий для потребителей не было. В 13:40 на ПС 110 кВ Курчалой ШСВ 110 после устранения дефекта введен в работу. Произведена ревизия контактов в цепи управления выключателем. | Неисправность питания терминала в оперативных цепях ЭМО-1, ЭМВ-2. | Устранить неисправность питания терминала в оперативных сетях ЭМО-1, ЭМВ-2. | Выполнено | -
38 | 31.10.2018 в 18-22 действием ТО отключился Ф-3 ПС 110 кВ Октярьская. Отключенная нагрузка 1,9 МВт. Отключенные потребители 8908 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен дефект на потребительском ТП-Карьер. 13.10.2018 в 10-49 после отключения потребительского ТП Ф-3 введен в работу. | Дефект на потребительском ТП-Карьер. | - | - | -
39 | 01.11.2018 в 07-03 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Шатой. Отключенные потребители 2269 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 35-36, фаза "В". 01.11.2018 в 10-45 после устранения дефекта Ф-3 ПС 35 кВ Шатой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 35-36, фаза "В" | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Шатой, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
40 | 01.11.2018 в 10-56 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Отключенные потребители 11 909 чел. Отключенная нагрузка 1,6 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 162-163, фаза-"С". 01.11.2018 в 14-36 после устранения дефекта Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 162-163, фаза-"С" | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
41 | 02.11.2018 в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 7 756 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен пробитый разрядник на ТП-10/26. 02.11.2018 в 13-02 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Пробит разрядник на ТП-10/26 в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
42 | В 04.11.2018 в 06:59 отключались: односторонне ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) на ПС 110 кВ Плиево от 2 зоны ДЗ, АПВ не успешно; односторонне ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево от 2 зоны ДЗ, АПВ успешно. 06:59 отключалась односторонне ВЛ 110 кВ ПС № 84 – ГРП-110 (Л-182) на ПС 110 кВ № 84 от 3 зоны ДЗ, АПВ успешно.06:59 на ПС 110 кВ Наурская отключился ОСВ-110 от 2 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствия для потребителей не было. В 7:23 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключен В-103 (ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103), по причине неполнофазного режима по Л-103. В 7:23 погашена ПС 110 кВ Самашки, Рн=17 МВт, численность населения 100906 человек, Ачхой-Мартановский район полностью. 7:45 на ПС 110 кВ Ищерская отключен выключатель В-122 в связи с неполнофазным ре-жимом по ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122). 08:17 на ПС 110 кВ Самашки отключен ЛР-103, на ПС 110 кВ Плиево включен МВ-110 Л-102 подано напряжение на ПС 110 кВ Самашки по ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). Запитаны все потребители. 10:09 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) отключена на ПС 110 кВ Плиево, после перезапитки ПС 110 кВ Слепцовская-110, ПС 110 кВ Карабулак-2 по резерву. Результаты осмотра участка ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) (зоны экс-плуатационной ответственности ЧЭ): на опоре №430 (9,1 км от ПС 110 кВ Ищерская) отгорел шлейф фазы "В", требуется ремонт. Осмотр окончен. В 11:36 ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайками (Л-122) выведена в ремонт. Результаты осмотра: на ПС 110 кВ Самашки оборван провод фазы "С" ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) на участке от линейного портала к разъединителю ЛР-103, провод лежит на земле в сторону линейного разъединителя. В 12:25 ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) выведена в ремонт. В 13:55 на ПС 110 кВ Самашки отключен выключатель В-110 для вывода из работы ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). В 14:11 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) для безопасности выполнения работ на ПС 110 кВ Самашки. Заявка до 16-00, 05.11.2018. В 14:21 на ПС 110 кВ Самашки выведена в ремонт СШ-110 по неотложной заявке для безопасного выполнения работ по ремонту шлейфа от линейного портала до ЛР-103 фазы "С". В 14:59 на ПС 110 кВ Самашки введена в резерв СШ-110, выполнен ремонт шлейфа от линейного портала до ЛР-103 фазы "С". В 15:18 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) введена в работу. В 15:46 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) введена в работу. В 15:53 запитана ПС 110 кВ Самашки.Запитаны все потребители. В 16-22 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) введена в работу, выполнен ремонт шлейфа в фазе "В" на опоре №430. | 1. Обрыв шлейфа на ЛР-103 ПС 110 кВ Самашки в месте соединения плащечного зажима в результате слабого контакта. 2. На опоре №430 Л-122 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево (9,1 км от ПС 110 кВ Ищерская) отгорел шлейф фазы "В". | 1. Произвести обход осмотр на аналогических присоединениях на ПС Самашки. 2. Произвести обход осмотр и проверку шлейфов на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево (Л-122). 3. Произвести послеаварийную проверку защит на ПС Самашки | Выполнено | -
43 | 05.11.2018 в 17-52 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110 кВ Южная. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 2153 чел. При обходе осмотре Ф- 15 обнаружен схлест проводов в пролете опор №47-48. 05.11.2018 в 19-40 после устранения дефекта Ф-15 ПС 110 кВ Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №47-48 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-15 ПС Южная. | Выполнено | -
44 | 06.11.2018 в 00-30 действием ТО отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 8 300 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на опоре №70. 06.11.2018 в 03-25 после устранения дефекта Ф-5 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре №70. | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
45 | 06.11.2018 в 11-05 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 7 824 чел. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружен разбитый изолятор 10 кВ на ТП-10/27. 06.11.2018 в 12-45 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Старение изоляторов в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан-1, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
46 | 07.11.2018 в 11-10 действием ТО отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 28. 07.11.2018 в 12-24 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор на опоре № 28 | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
47 | 08.11.2018 в 17-05 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен схлест проводов в пролете опор №60-61. 08.11.2018 в 19-25 после устранения дефекта Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №60-61 в результате ветра. | Произвести обход осмотр Ф-9, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
48 | 08.11.2018 г. в 11-11 по неотложной заявке № Ю-1344 и в 12-01 по неотложной заявке № 1401/0 выведен в ремонт ЛР-102 ПС Самашки для устранения нагрева контактного соединения ЛР-102 ф "В" и ТТ Л-102 ф "С" на основании протокола СИДО (сильный нагрев). Отключенная нагрузка 16 МВт. Отключенные потребители 100960 чел. 08.11.2018 г. в 15-30 после устранения нагрева ЛР-102 ПС Самашки введен в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Сильный нагрев контактного соединения ЛР-102 ф "В" и ТТ Л-102 ф "С" в результате длительной эксплуатации. | Произвести проверку и устранить выявленные дефекты на аналогичных контактных соединениях на оборудовании ПС Самашки. | Выполнено | -
49 | 13.11.2018 г. в 10-03 по неотложной заявке № № 1410/0 и по неотложной заявке №№ 1411/0 выведен в ремонт ЛР-102 ПС Самашки для устранения нагрева контактного соединения ЛР-102 ф "В" на основании протокола СИДО (сильный нагрев). Отключенная нагрузка 13 МВт. Отключенные потребители 100960 чел. 13.11.2018 г. в 14-06 после устранения нагрева ЛР-102 ПС Самашки все потребители запитаны. В 14-13 ЛР-102 введен в работу, восстановлена схема нормального режима. | Сильный нагрев контактного соединения ЛР-102 ф "В" в результате длительной эксплуатации. | Произвести проверку и устранить выявленные дефекты аналогичных контактных соединениях на оборудовании ПС Самашки. | Выполнено | -
50 | 11.11.2018 в 17-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ойсунгур. Отключенные потребители 5 119 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-6/54. 11.11.2018 в 18-20 после устранения дефекта Ф-6 ПС Ойсунгур введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-6/54 | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Ойсунгур Ф-6, устранить выявленные дефекты. | - | -
51 | 12.11.2018 в 07-05 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС ИТК-2. Отключенные потребители 4270 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружены разбитые изоляторы на опоре № 4. 12.11.2018 в 11-59 после замены изоляторов Ф-6 ПС ИТК-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбиты три изолятора 10 кВ на опоре №4 в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС ИТК-2, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
52 | 12.11.2018 в 07-25 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 7 756 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 10 обнаружен обрыв провода 10 кВ на опоре №132. 12.11.2018 в 10-18 после устранения дефекта Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ на опоре №132 ф-10 пс Урус-Маратн. | Произвести обход осмотр ф-10 пс Урус-Маратн, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
53 | 12.11.2018., 07 часов 35 минут действием 1-10/25 отключился Ф-1 ПС 35 кВ Кирово. Отключенные потребители 2 510 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружено КЗ в электроустановке потребителя ТП №1-10/25 12.11.2018., 11 часов 53 минут после отключения ТП ПС Кирово введен в работу. | КЗ в электроустановке потребителя ТП №1-10/25 | - | - | -
54 | 13.11.2018 в 08-37 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Каргалиновская. Отключенные потребители 2 194 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен дефект на потребительском ТП. 13.11.2018 в 09-15 после отключения отпайки на потребительскую ТП Ф-4 ПС Каргалиновская введен в работу. | Дефект на потребительском ТП. | - | - | -
55 | 13.11.2018 в 16-05 действием ТО отключился Ф-19 6 кВ от ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 5393 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен разрушенный разрядник фаза-«С» на ТП-19/23. 13.11.2018 в 17-10 после устранения дефекта Ф-19 ПС Гудермес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разрушен разрядник фаза-«С» на ТП-19/23 | Произвести обход осмотр Ф-19 6 кВ от ПС Гудермес, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
56 | 14.11.2018 в 06-38 действием МТЗ отключился Ф-17 ПС Консервная. Отключенные потребители 1 860 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 17 обнаружен разбитый изолятор на опоре № 16. 14.11.2018 в 08-45 после устранения дефекта Ф-17 ПС Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбитый изолятор 10 кВ на опоре № 16. | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС Консервная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
57 | 17.11.2018 в 14:40 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Плиево действием 1,2 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре обнаружено на оп. № 324 (24,5 км от ПС 110 кВ Ищерская) Ф- "А" нагрев шлейфа. 18.11.2018 в 14:24 на ПС 110 кВ Ищерская отключена персоналом ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) для снижения нагрева. 21.11.2018 г. в 16-12 после устранения дефекта Л-122 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Нагрев шлейфа на опоре №324 фаза "А" | Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122). | Выполнено | -
58 | 19.11.2018 в 10-40 ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) отключена по НО заявке в аварийный ремонт для устранения негабарита между проводами фаз "А" и "С" в пролете оп.№16-17.Последствий для потребителей не было. 19.11.2018 в 16-53 после устранения дефекта ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Негабарит между опорами Ф-А и В № 16-17. | Произвести перетяжку проводов Ф-А и Ф-В в пролете опор №16-17 на Л-182 ПС 84 - ГРП-110. | Выполнено | -
59 | 21.11.2018 г. в 23-32 действием 2 ст. НЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182). АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 72 Ф-С разбит 1 изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Л-182, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
60 | 0.11.2018 в 18-28 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 1833 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 16 обнаружен схлестывание проводов в пролете опор № 9-10. 20.11.2018 в 19-35 после устранения дефекта Ф-16 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 в результате ветра. | Произвести обход осмотр Ф-16 10кВ от ПС 35 кВ Красноармейская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
61 | 21.11.2018 в 07-30 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Правобережная. Отключенные потребители 3 768 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен схлест проводов в пролете опор №16-17 . 2111.2018 в 12-55 после устранения дефекта Ф-1 ПС Правобережная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате ветра | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Правобережная , устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
62 | 21.11.2018 г. в 18-51 действием МТЗ отключился Т-1-35кВ ПС 110 кВ Червленная. Отключенная нагрузка 2,5 МВт. Отключенные потребители 11538 чел. Причина отключения на потребительском ТП 3-9/63кВА. 21.11.2018 г. в 19-25 Т-1-35кВ ПС 110 кВ Червленная введен в работу после отключения потребительского ТП. | Дефект на потребительском ТП 3-9/63кВА. | - | - | -
63 | 22.11.2018 г. в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-12 ПС 110 кВ Южная. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 2820 чел. При обходе осмотре обнаружено сгоревшая кольцевая муфта на потребительском ТП-47. В 09-35 после отключения потребительского ТП Ф-12 ПС 110 кВ Южная введен в работу. | Сгорела кольцевая муфта на потребительском ТП-47. | - | - | -
64 | 25.11.2018 в 09-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Ведено. Отключенные потребители 5 586 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. 25.11.2018 в 14-30 после ремонта пружинного привода ТП-67 Ф-6 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Включили после ремонта пружинного привода ТП-67 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
65 | 25.11.2018 г. в 17-50 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан Л-60. Отключенная нагрузка 10 МВт. Отключенные потребители 72044 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода от линейного портала до опоры № 1. 25.11.2018 г. в 22-33 после устранения обрыва Л-60 введена в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ 35 кВ Л-60 ПС Самашки - Ачхой-Мартан. | Произвести обход осмотр всех контактных соединений на ПС Самашки, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
66 | 27.11.2018 в 07-15 действием ТО отключился Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой. Отключенные потребители 8962 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. 27.11.2018 в 09-53 после устранения дефекта Ф-8 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Соскочил провод с изолятора на опоре № 132 в результате сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
67 | 24.11.2018 в 04:56 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешное, на ПС 110 кВ Ярыксу действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало (КС). В 05-24 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) от ПС 110 кВ Ойсунгур успешное. В 05-30 на ПС 110 кВ Ярыксу ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) замкнута в транзит. | Разрушен 1 изолятор в гирлянде на опоре № 93. | Произвести обход осмотр Л-128, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
68 | 25.11.2018 в 06:06 отключилась ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой на Аргунской ТЭЦ действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Курчалой действием ДЗЛ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре №63 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ -Курчалой, устранить выявленные дефекты. | - | -
69 | 25.11.2018 в 18:31 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) действием: на ПС 110 кВ Плиево 3ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищёрская 1ст. ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | на опоре № 408 следы перекрытия на изоляторах фазы "А" в результате жизнедеятельности птиц. | Установить птице-отпугивающие устройства на Л-122. | Выполнено | -
70 | 27.11.2018 в 07-15 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Курчалой. Отключенные потребители 3 859 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружен Обрыв провода между опорами № 115-116. 27.11.2018 в 09-42 после устранения дефекта Ф-6 ПС Курчалой введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами № 115-116 | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Курчалой , устранить выявленные дефекты | Выполнено | -
71 | 29.112018 в 06:33 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Щелковская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не успешно.Последствий для потребителей не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-146 (согласно нормальной схемы). в 06-59 РПВ ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) с ПС 110 кВ Шелковская успешно. | Грязные изоляторы на опоре № 115 в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Л-146, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
72 | 29.11.2018 в 12-05 действием ТО отключился Ф-12 ПС Южная. Отключенные потребители 2820 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 12 обнаружен сгоревшая соединительная муфта на ТП-62. 29.11.2018 в 14-50 после замены соединительной муфты на ТП-62 Ф-12 ПС Южная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорела соединительная муфта на ТП-62 Ф-12 ПС Южная. | Произвести проверку всех кабельных муфт на ТП-62 Ф-12 ПС Южная. | Выполнено | -
73 | 01.12.2018 в 01:12 отключилась ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 кВ Ойсунгур действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало, на ПС 110 кВ Ярыксу действием 1 ст. ТЗНП.Последствий для потребителей не было. В 01-31 РПВ ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) от ПС 110 кВ Ойсунгур успешное. В 01-40 на ПС 110 кВ Ярыксу ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) замкнута в транзит. | На опоре № 153 разбит 1 изолятор в гирлянде Ф-А. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
74 | 02.12.2018 г. в 12-15 действием МТЗ отключился В-Т1-35 кВ ПС 35 кВ Саясан. АПВ отсутствует. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 6262 чел. При осмотре оборудования обнаружен выброс масла фазы "С". 02.12.2018 г. в 15-01 после устранения дефекта В-Т1-35 кВ ПС 35 кВ Саясан введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Выброс масла фазы "С" на В-Т1 35 кВ. | Проверить состояние уплотнительных прокладок на всех выключателях ПС 35 кВ Саясан. | Выполнено | -
75 | 02.12.2018 в 12-52 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Шатой. Отключенные потребители 3 363 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв шлейфа на потребительском ТП 5-22/100. 02.12.2018 в 13-36 после отключения потребительского ТП Ф-5 ПС Шатой введен в работу. | Обрыв шлейфа на потребительском ТП 5-22/100. | - | - | -
76 | 04.12.2018 в 03-25 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 Кв Тепличная . Отключенные потребители 8 190 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен схлест проводов в пролете опор № 24-25. 04.12.2018 в 04-00 после устранения дефекта Ф-6 ПС 35 Кв Тепличная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор № 24-25 в связи с сильным ветром. | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
77 | 04.12.2018 в 04:00 отключалась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник на Грозненской ТЭС ложным действием дифференциальной ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Северная отключений не было, сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружено.Последствий для потребителей не было. | Ложная работа ДЗЛ, неисправность канала связи ДЗЛ по ВОЛС. | Произвести проверку ДЗЛ каналов связи по ВОЛС. | Выполнено | -
78 | 05.12.2018 в 10:47 во время выполнения команды ДД ЮУЭС по проверке соответствия исходной схемы ячейки ВЛ-110 кВ Грозненская ТЭС 1 цепь ПС ГРП-110 дежурный электромонтер Кадыров Р.В. выявил несоответствие исходной схемы, в место сообщения диспетчеру ОДС ЮУЭС самовольно включил ЗНВ ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь фазы «С» включил с деблокированием ШР-2 Грозненская ТЭС –I цепь фазу «С» в результате чего на ПС 110 кВ ГРП-110 действием ДЗШ 1,2СШ-110 отключились выключатели: В-103, В-137, В-136, В-105, В 110 Грозненская ТЭС II цепь, АПВ не успешно. Обесточились ПС 110 кВ: ГРП-110, Горец, Октябрьская.Нагрузка 45 МВт, 252 171 чел, Урус-Мартановский район полностью, Ачхой Мартановский и Грозненскосельский район частично. В 10:58 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключена фаза "С" шинного разъединителя ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, опробована 2СШ-110 от В-136 - успешно, включен В-105. В 10:58 запитаны ПС 110 кВ Горец и ПС 110 кВ ГРП-110 с нагрузкой 35 МВт, 217 000 человек. В 11:08 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В-137. Запитаны все потребители. В 11:10 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В 110 Грозненская ТЭС II цепь, чем замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь. В 11:13 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В-103, чем замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). | Ошибочное включение электромонтером ГРП-110 Кадыровым Р.В. разъединителя фазы «С» ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь вместо заземляющего ножа фазы «С» ЗНВ ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь. | 1. Всему оперативному персоналу АО "Чеченэнерго" провести противоаварийную тренировку на тему: "Производство оперативных переключений в электроустановках по программе переключений” 2. Главному инженеру ЮУЭС Насуханову Х.С-О., электромонтеру ПС ГРП-110 Кадырову Р.В пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности в центральной экзаменационной комиссии АО "Чеченэнерго"" 3. Оперативному персоналу АО "Чеченэнерго" производить оперативные переключения на оборудовании ПС обязательным присутствии контролирующего лица. 4. Оперативному персоналу АО "Чеченэнерго" на месте переключений внимательно проверять по надписи наименование присоединения и название аппарата, на котором предстоит проведение операции и соответствие их указанным в бланке переключений. | Выполнено | -
79 | 05.12.2018 в 15-10 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 35 кВ Урус-Мартан. Отключенные потребители 3 000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружено обрыв шлейфа на опоре № 6. 05.12.2018 в 15-40 после устранения дефекта Ф-6 ПС Урус-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре № 6. | Произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты на Ф-6 ПС Урус-Мартан. | Выполнено | -
80 | 06.12.2018 в 18-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская. Отключенные потребители 9343 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен дефект на потребительском ТП 1-33/25кВа. 06.12.2018 в 22-05 после устранения дефекта Ф-1 ПС Красноармейская введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Дефект на потребительском ТП 1-33/25кВа Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская | - | - | -
81 | 07.12.2018 г. в 09-35 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье. Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 2820 чел. При обходе осмотре обнаружено сгоревшая концевая муфта на потребительском ТП-516. 07.12.2018 г В 20-50 после отключения потребительского ТП Ф-2 ПС 35 кВ Черноречье введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорела концевая муфта на потребительском ТП-516 | - | - | -
82 | 11.12.2018 в 19-20 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Горец. Отключенные потребители 9 671 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф-19 обнаружен разбитый изолятор ПК-10 кВ на ТП-19/49. 11.12.2018 в 21-40 после устранения дефекта Ф-19 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разбит ПК-10 кВ на ТП-19/49 | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
83 | 11.12.2018., 20 часов 17 минут действием ТО отключился Ф-2 ПС 110 кВ Шали. Отключенные потребители 8 560 чел. Отключенная нагрузка 2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен наезд автотранспорта на опору №74. 12.12.2018., 01-10 после устранения дефекта Ф-2 ПС Шали введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наезд автотранспорта на опору № 74 | Заменить поврежденную опору № 74 Ф-2 ПС 110 кВ Шали | Выполнено | -
84 | 12.12.2018 в 23-30 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) отключилась на ПС 110 кВ Плиево от 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 отключений не было, сработавших устройств РЗА не зафиксировано. В 23-30 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на ПС 330 кВ Грозный действием 2, 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 отключений не было, сработавших устройств РЗА не зафиксировано. В 23-30 на Грозненской ТЭС отключился находящийся в работе генератор Г-1 (173,4 МВт) с нагруз-кой 175,65 МВт (по данным ОИК). На ПС 110 кВ Самашки персоналом обнаружено в РУ-110 кВ горение дуги на ЛР-102 фазы "А", требуется немедленное снятие напряжение с ПС 110 кВ Самашки. В 23-37 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключен персоналом выключатель В-103. В 23-38 на ПС 110 кВ Плиево отключен персоналом выключатель МВ-110 Л-102. Погашена ПС 110 кВ Самашки, численность населения 100960 чел, с нагрузкой 17 МВт, потребители: частично Урус-Мартановского, полностью: Ачхой-Мартановского и Сунженского района Чеченской республики Результаты осмотра: на ПС 110 кВ Самашки на ЛР-102 обгорел полунож в полюсе фазы "А". 13.12.2018 в 00-15 на ПС 110 кВ Самашки отключен ЛР-103. В 00-20 РПВ ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с ПС 110 кВ ГРП-110 успешно, на ПС 110 кВ Самашки с использованием УВН выявлено отсутствие напряжения в фазе "А". Требуется ремонт ВЛ, заявка оформляется. В 00-23 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключена ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103): обнаружены оборванные шлейфа в фазе "А" на заходах к ПС 110 кВ Самашки и на заходах к ПС 110 кВ ГРП-110 опоры №1, опор 53-54 и опоры №107. В 00-58 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) выведена в ремонт. В 01-28 на ПС 110 кВ Самашки выведена в ремонт СШ-110. В 01-56 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) выведена в ремонт. В 03-00 на ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) восстановили оборванные шлейфа в фазах "А" на заходах к ПС 110 кВ Самашки и заходах к ПС 110 кВ ГРП-110. 03-27 на ПС 110 кВ Самашки введена в резерв СШ-110, произведена замена полуножей фазы "А" на ЛР-102. В 04-34 на Грозненской ГЭС включен в работу Г-1 для проведения испытаний согласно разрешен-ной заявки. В 05-25 при вводе в работу ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) отключилась Л-136 на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 1 ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ, АПВ не успешно. ПС 110 кВ ГРП-110 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) включена через ОВ-110, на ПС 110 кВ Самашки ЛР-103 отключен. 06:16 введена в работу Л-102, все потребители ПС Самашки запитаны. | Обрыв шлейфа фаза "А" на опоре № 1 ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки (Л-103) Обрыв шлейфа фаза "А" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки (Л-103) Обрыв провода в фазы "А" в пролете опор 53-54 ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки (Л-103) ПС 110 кВ Самашки отгорел нож на ЛР-102 фаза "А". | 1. Включить в перечень мероприятий, разработанных АО "Чеченэнерго" замену блока защит ВЛ 110кВ Л-103 на ПС ГРП-110 в 2019 году. 2. Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110кВ Л-103 ГРП-110 - Самашки. 3. Провести измерение сопротивления контактных соединений ВЛ 110кВ Л-103 ГРП-110 - Самашки (п.3.8.2 РД 34.20.504-94) | Выполнено | -
85 | 13.12.2018 в 05:13 отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 на ПС 110 кВ №84 действием ДЗЛ, АПВ не успешно, на Грозненской ТЭС действием ДЗЛ, АПВ не работало. На Грозненской ТЭС отключился генератор Г-1 (173,4 МВт) действием ЗМН сети 0,4кВ (Защита в составе оборудования Сименс), по причине автоматического переключений собственных нужд с основного источника питания (трансформатора 11Т) на резервный источник питания (фидер 10 кВ Горсетей) в следствии снижения напряжения при КЗ в прилегающей сети 110 кВ. Последствий для потребителя не было. Погодные условия: порывистый ветер. В 05-53 РПВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 с ПС 110 кВ №84 неуспешно, ВЛ отключилась действием ДЗЛ. В 11:31 на Грозненской ТЭС включен генератор Г-1 в сеть. В 17-03 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 выведена в ремонт для устранения дефекта 14.12.2014 в 14:38 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС №84 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 47 ф"С" перекрытие гирлянды изоляторов. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- ПС №84, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
86 | 13.12.2018 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС АКХП. Отключенные потребители 5730 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф- 7 обнаружен обрыв провода 6 кВ фаза "С" между опорами 15-16. 13.12.2018 в 12-05 после устранения дефекта Ф-7 ПС АКХП введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 6 кВ фаза "С" между опорами 15-16 | 1 Произвести обход осмотр Ф-7 ПС АКХП, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
87 | 14.12.2018 в 10-16 действием ТО отключился Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес. Отключенные потребители 8 854 чел. Отключенная нагрузка 1,2 МВт. При обходе осмотре Ф-7 обнаружен дефект на потребительском ТП-41. 12.12.2018 в 16-18 после отключения ТП-41 Ф-7 ПС Гудермес введен в работу. | Дефект на потребительском ТП-41 | - | - | -
88 | 14.12.2018 г. в 13-20 выведен в ремонт по неотложной заявке МВ-60 ПС 110 кВ Самашки для замены ввода на В-60 фаза-"С". Отключенная нагрузка 12 МВт. Отключенные потребители 72044 чел. 14.12.2018 г. в 14-35 после замены ввода В-60 ПС 110 кВ Самашки введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Сильный нагрев контактного соединения Ф-А с стороны линии. | Произвести проверку всех аналогичных контактных соединений на ПС Самашки. | Выполнено | -
89 | 17.12.2018 в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Бачи-Юрт. Отключенные потребители 6426 чел. Отключенная нагрузка 1 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен сгоревший главный рубильник на ТП-3/36. 17.12.2018 в 12-48 после устранения дефекта Ф-3 ПС Бачи-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сгорел главный рубильник на ТП-3/36 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Бачи-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
90 | 17.12.2018 в 12:01 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключился В-110 Грозненская ТЭС II цепь и ШСВ-110 Работа устройств РЗА выясняется. Последствий для потребителей не было. 12:38 на ПС 110 кВ ГРП-110 осмотрены по месту установки В-110 Грозненская ТЭС II цепь и ШСВ-110, замечаний нет. Провере-но наличие напряжения на всех фазах ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, замечаний нет. 12:39 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен В-110 Грозненская ТЭС II цепь, замечаний нет. 12:43 на ПС 110 кВ ГРП-110 включен ШСВ-110, замечаний нет. 18.12.2018 в 11-50 по не отложной заявке отключена персоналом 2 -СШ на ПС 110 кВ ГРП-110 для проверки токовых цепей. 20.12.2018 в 16-17 после проверки токовых цепей 2 -СШ введена в работу. | Осмотрены по месту установки В-110 Грозненская ТЭС II цепь и ШСВ-110, замечаний нет. Проверено наличие напряжения на всех фазах ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, замечаний нет. | Произвести проверку устройств РЗА ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь , ШСВ-110. | Выполнено | -
91 | 18.12.2018 г. в 01-13 действием 3 ст. ТЗНП отключился Л-149 ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая - Акташ. АПВ успешно. 18.12.2018 г. в 18-53 повторно отключилась Л-149 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 2ст.ТЗНП АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ 1ст. ТЗНП АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 320 разбиты по 1 изоляторов в гирлянде Ф-А, В, С. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
92 | 19.12.2018 в 11-00 действием ТО отключился Ф-16 ПС 110 кВ Консервная. Отключенные потребители 3600 чел. Отключенная нагрузка 8 МВт. При обходе осмотре Ф - 16 обнаружен повреждённый головной кабель. 19.12.2018 в 16-32 после устранения дефекта Ф-16 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Замыкание фазной жилы на КЛ 10 кВ с свинцовой оболочкой. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Консервная , устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
93 | 19.12.2018 в 11-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 4 818 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружен срыв провода с изолятора на опоре №43. 19.12.2018 в 13-30 после устранения дефекта Ф-4 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Срыв провода с изолятора на опоре №43. | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
94 | 19.12.2018 в 11-45 действием МТЗ отключился Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт. Отключенные потребители 9 865 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 5 обнаружен обрыв провода между опорами №35-36. 19.12.2018 в 13-30 после устранения дефекта Ф-5 ПС Ножай-Юрт введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами № 35-36 | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 35 кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
95 | 19.12.2018 в 11-59 по неотложной заявке отключен персоналом Т-1 ПС Самашки для испытания из-за нагрева бака РПН трансформатора. Отключенная нагрузка 15 МВт. Отключенное население 71 452 чел. 19.12.2018 в 16-10 после испытания Т-1 введен в работу. | Нагрев бака РПН трансформатора Т-1 вследствие разрегулировки контактов РПН. | Произвести очистку и регулировку контактной группы РПН на ПС Самашки. | Выполнено | -
96 | 19.12.2018 в 15-19 действием ТО отключился ПС 110 кВ Ойсунгур Ф-6. Отключенные потребители 5119 чел. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. При обходе осмотре Ф- 6 обнаружено повреждение на потребительском КТП 6-74/250 . 19.12.2018 в 17-17 после отключения потребительского КТП Ф-6 ПС Ойсунгур введен в работу. | Повреждение на потребительском КТП 6-74/250 | - | - | -
97 | 19.12.2018 в 15-23 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС 35 кВ Урус-Мартан-1. Отключенные потребители 7 824 чел. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. При обходе осмотре Ф-10 обнаружено повреждения на потребительском ТП 10/14. 19.12.11.2018 в 16-25 после отключения потребительского ТП Ф-10 ПС Урус-Мартан введен в работу. | Перегорание плавких вставок предохранителей на потребительском ТП 10/14. | - | - | -
98 | Наброс на провод в пролёте опор №43-44. 19.12.2018., 16 - 19 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Ачхой-Мартан. Отключенные потребители 4209 чл. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 9 обнаружен наброс на провод в пролёте опор №43-44. 19.12.2018., 17 - 04 после устранения наброса Ф-9 ПС Ачхой-Мартан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Наброс на провод в пролёте опор №43-44 | Произвести обход осмотр ,Ф-9 ПС Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты | Выполнено | -
99 | 19.12.2018 в 16-40 действием ТО отключился Ф-18 ПС 10кВ Горец. Отключенные потребители 8 034 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. При обходе осмотре Ф-18 обнаружен обрыв шлейфа на ТП18-9. 19.12.11.2018 в 17-10 после устранения дефекта Ф-18 ПС Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа 10 кВ на ТП 18/9 | Произвести обход осмотр Ф-18 10кВ ПС Горец, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
100 | 20.12.2018 в 09-25 действием МТЗ отключился Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1144 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 3 обнаружен обрыв провода между опорами №67-68. 20.12.2018 в 09-25 после устранения дефекта Ф-3 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами № 67-68 | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
101 | 22.12.2018 в 10-05 действием МТЗ отключился Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Саясан. Отключенные потребители 1 098 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф- 4 обнаружена упавшая ветка на провода в пролете опор №25-26. 22.12.2018 в 15-05 после удаления ветки с провода Ф-4 ПС Саясан введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Упала ветка на провода 10кВ в пролете опор №25-26. | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС 35 кВ Саясан, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
102 | 22.12.2018 в 23-39 действием ДЗЛ, ДТО отключилась ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь. АПВ успешно. Последствий для потребителей нет. | При обходе осмотре ВЛ замечаний нет. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
103 | 23.12.2018 в 09-20 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная. Отключенные потребители 4000 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 2-8. 23.12.2018 в 09-52 после устранения дефекта Ф-2 ПС Предгорная введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 2-8 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Предгорная , устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
104 | 23.12.2018 в 13-20 действием МТЗ отключился Ф-15 ПС 110кВ Консервная. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 3431 чел. При обходе осмотре обнаружен наброс между опорами №120 и№121. 23.12.2018 в 13-44 после удаления наброса Ф-15 ПС 110 кВ Консервная введен в работу. | Наброс неизвестными лицами на провод между опорами №120 и№121. | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Консервная , устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
105 | 25.12.2018 в 20-42 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Цемзавод (Л-161), на ПС 330 кВ Грозный 2 зона ДЗ. АПВ успешно. Последствие для потребителей не было. | На опорах № 47 и 129 разбитые изоляторы. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный-330 - Цемзавод (Л-161), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
106 | 26.12.2018 в 21-59 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 6 000 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв шлейфа на ТП-2/18, 26.12.2018 в 22-40 после устранения дефекта Ф-2 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-2/18, | Произвести обход осмотр, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
107 | 27.12.2018 в 06:47 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст ТЗНП, МФО, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 281 грязные изоляторы | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) , устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
108 | 27.12.2018 в 16-40 действием МТЗ отключился Ф-13 ПС 110 кВ Горец. Отключенные потребители 500 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 13 обнаружен наброс на провод в пролете опор №60-61. 27.12.2018 в 17-26 после устранения дефекта Ф-13 ПС 110 кВ Горец введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | КЗ в результате наброса в пролете опор №60-61. | Произвести обход осмотр ПС 110 кВ Горец (Ф-13), устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
109 | 27.12 в 19-44 отключила ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) на ПС 110 кВ Наурская действием 1ст. НЗЗ , АПВ успешно. последствий для потребителей не было. | На опоре № 65 Л-175 разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С. | Произвести обход осмотр Л-175 ПС Терек-Тяговая - Горячеисточненская, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
110 | 27.12.2018 в 23-50 действием ТО отключился Ф-1 ПС Ведено. Отключенные потребители 3 900 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 1 обнаружен обрыв провода в пролете опор №250-"№251. 28.12.2018 в 02-38 после устранения дефекта Ф-1 ПС Ведено введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | обрыв провода в пролете опор №250-"№251. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
111 | 30.12.2018 в 10-25 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой. Отключенные потребители 8500 чел. Отключенная нагрузка 1,4 МВт. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор № 223-224. 30.12.2018 в 13-24 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 223-224 | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35 кВ Курчалой, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -
112 | 31.12.2018 в 14-05 действием ТО отключился Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт. Отключенные потребители 2235 чел. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. При обходе осмотре Ф- 2 обнаружен обрыв провода 10 кВ между опорами 55-56. 06.11.2018 в 15-45 после устранения обрыва Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ между опорами 55-56 | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 35 кВ Энгель-Юрт, устранить выявленные дефекты. | Выполнено | -