ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения открытого запроса цен для заключения договора на оказание услуг по огнезащитной обработке обрешеток под кровлю, покрытия и настилов на объектах 
АО «Чеченэнерго», согласно прилагаемого списка и графика оказания услуг.

1. Особые требования к Участнику:

1.1.  Наличие необходимых лицензий на осуществление соответствующей деятельности-

Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений и огнезащитной обработке деревянных конструкций.

1.2.  Требования к опыту работы в соответствующей сфере - 3 года (желательно).

1.3. Персонал «Исполнителя» должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ и внутри объектового режима, принятые в 
АО «Чеченэнерго».

1.4.  Сроки оказания услуг: в течение 1 месяца со дня подписания договора.

1.5.  Иные требования – «Исполнитель» обязан нести гарантийные обязательства в течение не менее 1-го года по качеству оказания услуг с устранением выявленных дефектов.

2. Правила контроля и приемки выполненного задания.

2.1. Требования по оформлению необходимых документов, согласований и разрешений – договорная и сметная документация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам;

2.2. Требования к оформлению и предоставлению исполнительной документации – заключение испытательной пожарной лаборатории о качестве оказанных услуг и акт о приемки оказанных услуг.

2.3. Требования к качеству оказываемых услуг.

Огнезащитная обработка должна осуществляться в соответствии с требованиями глав СНиП и Противопожарными нормами.

Режим работы Персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями  ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ, от 21.12.1994 № 69 ФЗ, Стандартами организации ПАО «Россети» по пожарной безопасности введенными в действие 01.03.2015.,  проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом оказания услуг в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие мероприятия по охране труда: назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда на объекте, проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно перед началом производства работ. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.

Документом, устанавливающим требования противопожарной защиты зданий, а также пожарно-техническую классификацию материалов является СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования предполагаемых к использованию в процессе оказания услуг, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при оказании услуг, товара.

Огнезащитный состав должен соответствовать следующей нормативной документации: ГОСТ 30495-2006; НПБ 251-98; ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитный состав должен обеспечивать огнезащиту древесины (1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251-98); Огнезащитный состав и вещества для древесины и материалов на ее основе (ОЗСВ) должны представлять собой: составы, вещества (смесь веществ) или материалы, обладающие требуемой огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащитной обработки различных объектов из древесины и материалов на ее основе. Диапазон температуры хранения не уже (-)15 – (+)40°C. Должна иметься возможность применения состава для обработки: внутренних деревянных поверхностей всех типов зданий; чердачных несущих конструкций; стропильных систем; скрытых полостей (стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой); амбаров; складов. Состояние материала: прозрачная жидкость плотностью не менее 1,15г/см3, порошок. Насыпная плотность концентрата, г/см3, не менее 1,10. рН среды рабочего раствора в диапазоне не шире 7,5-8,0 ед. Должен защищать древесину от возгорания, огнезащита не менее 5 лет. Состав должен повышать антисептические свойства обработанной древесины.

ОЗСВ должны иметь техническую документацию на средства огнезащиты (ТД) - стандарты, технические условия, инструкции и руководства, определяющие основные технические требования к ОЗСВ и/или их применению. ОЗСВ должны иметь ТД на их производство и применение, утвержденную и согласованную в установленном порядке. Применение ОЗСВ должно осуществляться в соответствии с ТД.

ОЗСВ должны быть упакованы в тару с соответствующей маркировкой, не допускающую утраты их огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортирования и отвечающую требованиям ТД.

Рабочий состав (компоненты состава) должен обеспечивать требуемый внешний вид огнезащитного покрытия и наноситься рекомендуемыми в ТД способами. Жизнеспособность рабочего состава должна обеспечивать возможность его нанесения в течение времени, определенного в ТД на применение ОЗСВ.

Защитные средства должны быть упакованы: в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78, пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360-74, вложенные в пятислойные/шестислойные непропитанные бумажные мешки или четырехслойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226-2013, или полиэтиленовые канистры, флаконы или бочки по нормативным документам, или железнодорожные цистерны. Допускается применять другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность защитного средства при транспортировании и хранении.

Маркировка защитного средства должна проводиться по ГОСТ 14192-96 с указанием класса опасности по ГОСТ 19433-88.В каждое упаковочное место должна быть вложена этикетка с указанием: наименования защитного средства; наименования изготовителя; номера партии; даты выпуска; обозначения нормативного документа; срока годности защитного средства; массы нетто; обозначения класса опасности защитного средства по ГОСТ 19433-88.

Защитные средства для древесины относят к токсичным продуктам. В их состав не должны входить нефиксирующиеся в древесине вещества класса опасности I по ГОСТ 12.1.007-76.Средство должно обеспечивать получение трудно сгораемой древесины с потерей массы образца не более 9% и 100% прохождение испытаний на качество огнезащитной обработки деревянных конструкций.

Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие мероприятия по охране труда: назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда на объекте, проведен инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно перед началом производства работ. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.

3. Условия оплаты оказанных услуг:

- оплата оказанных услуг производится в течение 30 календарных дней на основании выставленного счета,  подписанных сторонами актов оказанных услуг и счетов фактур.

4. Начальная (предельная) цена лота составляет: 1 030 810 (один миллион тридцать тысяч восемьсот десять) руб. 00  коп. (с НДС 18%).

5. Услуги оказываются в течение 1 месяца со дня подписания договора.

6. Прочие обязательные требования, неучтенные в Приложениях – отсутствуют.

Приложения:

1. Перечень объектов АО «Чеченэнерго» подлежащих огнезащитной обработке обрешеток под кровлю, покрытия и настилов во 2 квартале 2018 года.

2. График работ по огнезащитной обработке обрешеток под кровлю, покрытия и настилов объектов АО «Чеченэнерго» во 2 квартале 2018 года.

Управляющий директор                                                                                    Р. С-Э. Докуев

АО «Чеченэнерго»

Начальник СПКиОТ							                   М.Ш. Шабазов

АО «Чеченэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Главного инженера

АО «Чеченэнерго»                                                                  		        И.Р.  Цуев

«____»_______________2018 г.