ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(оборудование, запасные части, МТР)

для проведения регламентированной конкурсной процедуры для заключения договора на поставку электрозащитных средств

для АО «Чеченэнерго»

1. Технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование оборудования, материалов | Тип, марка материалов | Тех. описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель низкого напряжения комбинированный | УНК-0,4Р 12-660 | Двухполюсный указатель, выполненный в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением от 12 до 660 В. Светозвуковой. |
| 2 | Указатель низкого напряжения однополюсный до 1 кВ | УННО-1 | Однополюсный указатель, выполненный в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением от 50 до 1000 В. Светозвуковой с самопроверкой. Имеет встроенные часы, 4 семисекционных экрана, usb-порт, ведется журнал измерений. |
| 3 | Указатель высокого напряжения до 10 кВ | УВНСЗ 6-10 | Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6-10 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями. Светозвуковая индикация, кнопка проверки работоспособности. Изолирующая штанга из стеклопластикового профиля длиной не менее 0,75 м. Корпус рабочей части из ударопрочного стеклопластика толщиной не менее 5мм. Имеет встроенные часы, 4 семисекционных экрана, usb-порт, ведется журнал измерений. |
| 4 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | УВНБУ 6-35 | Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6-35 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями. Светозвуковая индикация, кнопка проверки работоспособности. Изолирующая штанга из стеклопластикового профиля длиной не менее 1 м. Корпус рабочей части из ударопрочного стеклопластика толщиной не менее 5мм. Имеет встроенные часы, 4 семисекционных экрана, usb-порт, ведется журнал измерений. |
| 5 | Указатель высокого напряжения 10-110 кВ | УВН | Напряжение срабатывания свето-звуковой индикации, не более, кВ; 2,5. Диапазон отображения величины напряжения, кВ; 0,5...65. Номинальное напряжение встроенного источника питания, В; 3 (1,5 х 2). Минимальное напряжение источника питания, В; 2,4. Масса указателя без упаковки не более, кг; 1,2. Имеет встроенные часы, 4 семисекционных экрана, usb-порт, ведется журнал измерений.. |
| 6 | Указатель высокого напряжения для фазировки с цифровой индикацией 0,4-6-10 кВ | УВНсТФ-10И | Однополюсный указатель предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок 6-10 кВ переменного тока промышленной частоты при непосредственном контакте с этими частями, а также для фазировки. Светозвуковая индикация, кнопка проверки работоспособности. Изолирующая штанга из стеклопластикового профиля длиной не менее 0,75 м. Корпус рабочей части из ударопрочного стеклопластика толщиной не менее 5мм. Имеет функцию запоминания фазы, встроенные часы, 4 семисекционных экрана, usb-порт, ведется журнал измерений. |
| 7 | ПЗ для ВЛ до 1000 В | ЗПЛ-1-5/5-16 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение до 1 кВ; 2. Количество фаз – 5; 3. Длина заземляющего спуска – 9 метров. Длина межфазного провода – 0,8 метра; 4. Сечение провода – 16 мм2; 5. Пружинный фазный зажим. Сечение заземляемых проводов ВЛ – 6-150 мм2; 6. Количество несъёмных изолирующих штанг – 5; 7. Штанги изготовлены из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 8. Используется провод в прозрачной оболочке. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 8 | ПЗ для ВЛ - 10 кВ | ЗПЛ-10-3/3-35 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение до 10 кВ; 2. Количество фаз – 3; 3. Длина заземляющего спуска – 10 метров. Длина межфазного провода – 1,6 метра; 4. Сечение провода – 35 мм2; 5. Пружинный фазный зажим. Сечение заземляемых проводов ВЛ – 6-150 мм2; 6. Количество несъёмных изолирующих штанг – 3; 7. Штанги изготовлены из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 8. Используется провод в прозрачной оболочке. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 9 | ПЗ для ВЛ - 35 кВ (3-ф) | ЗПЛ-35-3/3-50 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение до 35 кВ; 2. Количество фаз – три; 3. Длина заземляющего спуска и межфазного провода – в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001; 4. Сечение провода – 50 мм2; 5. Винтовые фазные зажимы. Изготовлены методом прессования (экструзии) алюминиевого профиля повышенной прочности. Пара «винт-гайка» изготовлена из стали.; 6. Количество изолирующих штанг – 3 для трёхфазного исполнения; 7. Штанги изготовлены из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 8. Универсальный адаптер крепления фазных зажимов к изолирующим штангам обеспечивает эксплуатацию заземления как в режиме со съёмными, так и с несъёмными штангами; 9. Используется провод в прозрачной оболочке; 10. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 10 | ПЗ для ВЛ -110 кВ (3-ф) | ЗПЛ-110-3/3-50 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение до 110 кВ; 2. Количество фаз – три; 3. Длина заземляющего спуска и межфазного провода – в соответствии с ГОСТ Р 51853-2001; 4. Сечение провода – 50 мм2; 5. Винтовые фазные зажимы. Изготовлены методом прессования (экструзии) алюминиевого профиля повышенной прочности. Пара «винт-гайка» изготовлена из стали.; 6. Количество изолирующих штанг – 3 для трёхфазного исполнения; 7. Штанги изготовлены из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 8. Универсальный адаптер крепления фазных зажимов к изолирующим штангам обеспечивает эксплуатацию заземления как в режиме со съёмными, так и с несъёмными штангами; 9. Используется провод в прозрачной оболочке; 10. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 11 | ПЗ для РУ - 10 кВ | ЗПП-15-3/1-35 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение 15 кВ; 2. Количество фаз/штанг – 3/1; 3. Сечение провода – 35 мм2; 4. Винтовые фазные зажимы, изготовленные методом прессования (экструзии) алюминиевого профиля. Пара «винт-гайка» изготовлена из стали; 5. Изолирующая штанга изготовлена из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 6. Универсальный адаптер крепления фазных зажимов к изолирующим штангам обеспечивает эксплуатацию заземления как в режиме со съёмными, так и с несъёмными штангами; 7. Используется провод в прозрачной оболочке; 8. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 12 | ПЗ для РУ - 35 кВ | ЗПП-35-3/1-50 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение 35 кВ; 2. Количество фаз/штанг – 3/1; 3. Сечение провода – 50 мм2; 4. Винтовые фазные зажимы, изготовленные методом прессования (экструзии) алюминиевого профиля. Пара «винт-гайка» изготовлена из стали; 5. Изолирующая штанга изготовлена из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 6. Универсальный адаптер крепления фазных зажимов к изолирующим штангам обеспечивает эксплуатацию заземления как в режиме со съёмными, так и с несъёмными штангами; 7. Используется провод в прозрачной оболочке; 8. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 13 | ПЗ для РУ -110 кВ | ЗПП-110-3/1-50 | Предназначено для защиты работающих на отключенных участках РУ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. 1. Рабочее напряжение 110 кВ; 2. Количество фаз/штанг – 3/1; 3. Сечение провода – 50 мм2; 4. Винтовые фазные зажимы, изготовленные методом прессования (экструзии) алюминиевого профиля. Пара «винт-гайка» изготовлена из стали; 5. Изолирующая штанга изготовлена из стеклопластикового профиля, окрашенного в массе; 6. Универсальный адаптер крепления фазных зажимов к изолирующим штангам обеспечивает эксплуатацию заземления как в режиме со съёмными, так и с несъёмными штангами; 7. Используется провод в прозрачной оболочке; 8. Заделка провода через кабельные наконечники; Продукция соответствует ГОСТ Р 51853-2001 |
| 14 | Штанга оперативная 10 кВ | ШО-10, ШО-15 | Изготовлена из стеклопластика. ГОСТ 20494-2001. До 15кВ. |
| 15 | Штанга оперативная 35 кВ | ШО-35 | Изготовлена из стеклопластика. ГОСТ 20494-2001. До 35кВ. |
| 16 | Штанга оперативная 110 кВ | ШО-110 | Изготовлена из стеклопластика. ГОСТ 20494-2001. До 110кВ. |
| 17 | Сигнализатор напряжения касочный | СНК | Предназначен для предупреждения персонала о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам ВЛ до 10 кВ на недопустимо близкое расстояние. Устанавливается внутри каски. |
| 18 | Сигнализатор напряжения касочный | СНИК 6-10 | Предназначен для предупреждения персонала о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам ВЛ до 10 кВ на недопустимо близкое расстояние. |
| 19 | Сигнализатор напряжения касочный | СНИК 35-110 | Предназначен для предупреждения персонала о нахождении в потенциально опасной зоне из-за приближения к проводам ВЛ до 110 кВ на недопустимо близкое расстояние. |
| 20 | Источник питания (дисковый литиевый элемент типа СR 2450)-для сигнализаторов напряжения | СR 2450 |  |
| 21 | Прибор для проверки указателей напряжения |  | Пьезо. Изготовлен из ударопрочного пластика. |
| 22 | Диэлектрические перчатки | Бесшовные, пятипалые, изготовлены из диэлектрической резины. | Предназначены для использования, как основного защитного средства, в электроустановках до 1000 В. Могут применяться для защиты рук, как дополнительное средство защиты в электроустановках с напряжением свыше 1000 В. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Класс защиты перчаток 1. |
| 23 | Диэлектрические боты | Боты | Применяются как дополнительные защитные средства при операциях, выполняемых с помощью основных защитных средств. Боты должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм. |
| 24 | Диэлектрические коврики | 750х750 |  |

- Спецификация:

| № п/п | Наименование оборудования, материалов | Тип, марка материалов | Ед. изм. | Цена 2021 за ед. руб. с НДС 20% | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель низкого напряжения комбинированный | УНК-0,4Р 12-660 | шт | 1 900,95 | 10 |
| 2 | Указатель низкого напряжения однополюсный до 1 кВ | УННО-1 | шт | 2 111,95 | 40 |
| 3 | Указатель высокого напряжения до 10 кВ | УВНСЗ 6-10 | шт | 3 069,09 | 40 |
| 4 | Указатель высокого напряжения 6-35 кВ | УВНБУ 6-35 | шт | 5 413,50 | 40 |
| 5 | Указатель высокого напряжения 10-110 кВ | УВН Визор | шт | 11 471,62 | 12 |
| 6 | Указатель высокого напряжения для фазировки с цифровой индикацией 0,4-6-10 кВ | УВНсТФ-10И | шт | 7 097,24 | 10 |
| 7 | ПЗ для ВЛ до 1000 В | ЗПЛ-1-5/5-16 | компл | 9 172,10 | 20 |
| 8 | ПЗ для ВЛ - 10 кВ | ЗПЛ-10-3/3-35 | компл | 15 238,00 | 30 |
| 9 | ПЗ для ВЛ - 35 кВ (3-ф) | ЗПЛ-35-3/3-50 | компл | 23 961,99 | 6 |
| 10 | ПЗ для ВЛ -110 кВ (3-ф) | ЗПЛ-110-3/3-50 | компл | 26 977,70 | 6 |
| 11 | ПЗ для РУ - 10 кВ | ЗПП-15-3/1-35 | компл | 8 431,50 | 14 |
| 12 | ПЗ для РУ - 35 кВ | ЗПП-35-3/1-50 | компл | 15 844,81 | 14 |
| 13 | ПЗ для РУ -110 кВ | ЗПП-110-3/1-50 | компл | 20 185,93 | 14 |
| 14 | Штанга оперативная 10 кВ | ШО-10, ШО-15 | шт | 1 142,58 | 42 |
| 15 | Штанга оперативная 35 кВ | ШО-35 | шт | 1 557,88 | 42 |
| 16 | Штанга оперативная 110 кВ | ШО-110 | шт | 1 965,95 | 42 |
| 17 | Сигнализатор напряжения касочный | СНК "Купол" | шт | 2 516,64 | 50 |
| 18 | Сигнализатор напряжения касочный | СНИК 6-10 | шт | 2 302,45 | 55 |
| 19 | Сигнализатор напряжения касочный | СНИК 35-110 | шт | 2 302,45 | 42 |
| 20 | Источник питания (дисковый литиевый элемент типа СR 2450)-для сигнализаторов напряжения | СR 2450 | шт | 182,58 | 151 |
| 21 | Прибор для проверки указателей напряжения | Кристалл | шт | 1 512,67 | 21 |
| 22 | Диэлектрические перчатки | Бесшовные, пятипалые, изготовлены из диэлектрической резины. | пара | 1 123,78 | 200 |
| 23 | Диэлектрические боты | Боты | 44 | 887,89 | 10 |
|  |  | Боты | 45 | 887,89 | 10 |
| 24 | Диэлектрические коврики | 750х750 | шт | 441,29 | 51 |

- Качество и комплектность продукции, должны соответствовать техническим условиям завода–изготовителя и подтверждаться сертификатами соответствия, сертификатами качества, протоколами высоковольтных испытаний переносных заземлений, которые должны быть приложены к заявке.

- Для подтверждения полномочий поставки продукции предоставить дилерские письма от заводов производителей на все позиции, указанные в лоте.

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2021 г.

- Предоставляются образцы электрозащитных средств в Службу производственной безопасности и производственного контроля АО «Чеченэнерго» до момента рассмотрения заявок (по 1 экземпляру в соответствии со спецификацией, указанной в п. 2 Технического задания по адресу, указанному в п. 6 Технического задания).

Переданные образцы находятся у Заказчика в качестве эталона до полного исполнения всех обязательств по договору и возвращаются Участнику после исполнения условий Договора.

- После подведения итогов процедуры победитель не имеет права самостоятельно, без письменного согласования с заказчиком, изменять качество продукции, указанной в техническом задании в составе заявки и представленные им в качестве образцов.

- Требования к транспортировке – производится за счет поставщика железной дорогой или автотранспортом по следующему адресу: АО «Чеченэнерго», 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе 6.

- Условия оплаты - в течение 15 рабочих дней с момента поставки, на основании выставленного Поставщиком счета, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Начально предельная цена лота: 3 089 625 (три миллиона восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 97 копеек.

- Срок поставки продукции – 30 дней с момента заключения договора.

- Условия возврата при поставке некачественной продукции – Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК							                           М.Ш. Шабазов

«____»_______________2021 г.