## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО "Чеченэнерго" за 3 квартал 2018 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 03.07.2018 в 23:39 отключилась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская от 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево ВЛ не отключалась, сработавших устройств РЗА не обнаружено. Одновременно в 23:39 отключилась ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищёрская от 4 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Плиево отключений не было, сработавших устройств РЗА не обнаружено. | На опорах №391-392 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121), устранить выявленные дефекты.
2 | Чеченэнерго | 07.07.2018 в 20:55 отключена персоналом по аварийной заявке №3187/0 ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122) на ПС 110 кВ Ищерская по причине неполнофазного режима работы. Последствий для потребителей не было. В 21:08 на ПС 110 кВ Ищерская с использованием УВН проверено наличие напряжения на ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево с отпайками (Л-122). На фазе "В" напряжение отсутствует. Произведен осмотр участка ВЛ персоналом ЧЭ: осмотрен участок ЧЭ от ПС 110 кВ Ищерская до границы раздела с ИЭ. В ходе осмотра ВЛ-110кВ Л-122 на опоре №430 (9,2 км от ПС 110 кВ Ищерская) обрыв шлейфа в анкерной петле. 11.07.2018 в 17-27 после устранения обрыва шлейфа в анкерной петле Л-122 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №430 обрыв шлейфа в анкерной петле. | Устранить обрыв шлейфа в анкерной петле на опоре №430 Л-122.
3 | Чеченэнерго | 09.07.2018 в 05:11 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская II цепь с отпайками (Л-124) на ПС 110 Затеречная действием ПДФНЗ, АПВ успешно; на ПС 110 Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, 1 зоны ДЗ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опорах № 22,24,26,34 грязные изоляторы из-за воздействия птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская (Л-124), устранить выявленные дефекты.
4 | Чеченэнерго | 12.07.2018 в 23:17 отключалась при грозе ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), работающая в тупиковом режиме, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. | На опоре № 29 разрушен 1 изолятор в гирлянде в результате атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
5 | Чеченэнерго | 13.07.20418 г. в 00-03 действием 2 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103). АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опорах № 30 и № 81 Ф-В разбит по 1 изолятора в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Самашки (Л-103), устранить выявленные дефекты.
6 | Чеченэнерго | 20.07.2018 в 18:33 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) действием: на Аргунской ТЭС отключился В-125 сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ не было; на ПС 330 кВ Грозный от 6 зоны ДЗ, АПВ КС не работало.Последствий для потребителей не было. 19:15 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) с ПС 330 кВ Грозный успешно. 19:29 ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на Аргунской ТЭС замкнута в транзит. 20.07.2018 в 20:10 на Аргунская ТЭЦ по неотложной заявке на аварийный ремонт выведен в ремонт выключатель В-125 для послеаварийной проверки защит. Заявка до 18:00 23.07.2018г. Последствий для потребителя не было. 23.07.2018 в 16:33 на Аргунской ТЭЦ введен в работу выключатель В-125. Произведена послеаварийная проверка РЗА ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125), замечаний не выявлено. | Сгорела катушка отключения | Произвести послеаварийную проверку защит ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125)
7 | Чеченэнерго | 21.07.2018 в 06:02 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием 2ст. НЗЗ, АПВ выведена (по схеме нормального режима).Последствий для потребителей не было. В 06-17 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ №84. | 26 км. от ПС 110 кВ №84 на опоре №79 фаза "А"В" загрязненные изоляторы в результате атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) , устранить выявленные дефекты.
8 | Чеченэнерго | 25.07.2018 в 01:08 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) действием на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 94 разбитый 1 изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Л-146, устранить выявленные дефекты.
9 | Чеченэнерго | 27.07.2018 в 9:48 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-125) на ПС 330 кВ Грозный действием 3 з. ДЗ АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно режимные особенности: на ПС 330 кВ Грозный в ремонте 2СШ-110, Аргунская ТЭЦ ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) спрямлены через ОСШ-110. Схемно отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160),ВЛ 110 кВ Грозный - Цемзавод (Л-161). | На опоре №14 Л-160 разбит 1 изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160), устранить выявленные дефекты.
10 | Чеченэнерго | 29.07.2018 в 13:08 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) работающая в тупиковом режиме действием 1 зоны ДЗ, АПВ не успешно. Обесточены 3 ПС 110 кВ: ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Обесточилась Рн=43 МВт, численность населения 82555 человек, Гудермесский и Щелковской районы частично. В 13:14 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) с ПС 110 кВ Грозный успешно, запитаны все потребители. В 13:22 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) отключена персоналом на ПС 330 кВ Грозный по причине неполнофазного режима по Л-141. Обесточены Рн=43 МВт, численность населения 82555 человек, Гудермесский и Щелковской районы частично. В 13:25 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-141. Схемно режимные особенности: На ПС 110 Ойсунгур отключены В-127, В-144; на ПС 110 Гудермес-Тяговая включены В-126, В-144, В-146, В-141, ШСВ-110; отключены В-142, В-149 (в ремонте); Аргунская ТЭЦ отключен В-162. ВЛ 110 кВ Шелковская -Каргалиновская (Л-147) в ремонте. ПС 110 кВ АКХП была полностью запитана по Л-142. В 13:43 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) переведена через ОВ-110, включен ОВ-110 - запитаны все потребители. В 15:58 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) выведена в ремонт. Результаты осмотра: осмотрена ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) опора № 155 (20,2 км от ПС 330 кВ Грозный) обрыв шлейфа фазы "В". В 20:48 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу, после устранения обрыва шлейфа фазы "В". | а опоре №155 обрыв шлейфа фаза "В" в результате физического износа. | 1. Устранить обрыв шлейфа. 2. Произвести обход осмотр Л-141, устранить выявленные дефекты. 3. Провести ревизию и электрические измерения контактных соединений шлейфов Л-141
11 | Чеченэнерго | 30.07.2018 в 16:58 отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) действием на ПС 330 кВ Грозный: 2 ст. ТЗНП, с успешным АПВ; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключился выключатель В-141 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало. Схемно отключились: ВЛ 110 кВ Гудермес - Гудермес-Тяговая (Л-126), ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144), ВЛ 110 кВ Гудерме-Тяговая - Шелковская (Л-146). Обесточено: 3 ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая),нагрузка 41МВт, население 82555 человек. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Ойсунгур отключены В-127, В-144; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая1 СШ-110 в ремонте, отключены В-142, В-177, ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Шелковская (Л-146) переведена на 2 СШ-110, в ремонте В-149. Питание нагрузки ПС 110 кВ АКХП осуществлялось от ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ АКХП (Л-142). В ремонте ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147). На ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключен ЛР-126 (ПС 110 кВ Гудермес-Сити без нагрузки). В 17:06 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) замкнута, включением В-141, всем потребителям подано напряжение. Восстановлена схема нормального режима. | Неисправность в механической части выключателя (сгорел автомат взвода пружин) | 1. Произвести обход осмотр Л-141, устранить выявленные дефекты. 2. Провести послеаварийную проверку защит и опробование коммутационных аппаратов.
12 | Чеченэнерго | 02.08.2018 в 19:39 отключена персоналом по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) на ПС 110 Ойсунгур для устранения прогоревшией жилы провода фазы "В" в пролете опор №№ 169-170, 25 км от ПС 110 Ойсунгур. 03.08.2018 15:36 ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) введена в работу после установки бандажа на месте повреждения. Последствие для потребителей нет. | Прогоревшие жилы провода фазы "В" в пролете опор №№ 169-170. | Установить бандаж провода фазы "В" в пролете опор №№ 169-170.
13 | Чеченэнерго | 03.08.2018 в 4:20 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ от КЗ на землю, АПВ успешно, на ПС 110кВ ГРП-110 действием 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. | На опоре № 82 Ф-А разбит 1 изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Л-110, устранить выявленные дефекты.
14 | Чеченэнерго | 03.08.2018 в 18-59 действием 2 зоны ДЗ отключился ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). АПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 8 МВт. Отключенные потребители 82218 чел. При обходе осмотре обнаружено на опоре № 66 фаза- "А" разрушены 2 изолятора в гирлянде. Срочного ремонта не требуется. 03.08.2018 г. в 19-47 все потребители запитаны по Л-162. 04.08.2018 г. в 18-33 Л-160 введена в работу, восстановлена до аварийная схема режима работы. | На опоре № 66 фаза- "А" разрушены 4 изолятора в гирлянде в результате грозового перенапряжения. | Заменить разрушенные изоляторы в гирлянде на опоре № 66 Ф-А.
15 | Чеченэнерго | 06.08.2018 в 20-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Октябрьская. Земля на фазе "А". Отключенная нагрузка 0,9 МВт. Отключенные потребители 5163 чел. При обходе осмотре обнаружено схлестывание проводов между ТП-2/14 - ТП-2/15. 06.08.2018 в 21-10 при РПВ Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сильный дождь. Схлестывание проводов между ТП-2/14 - ТП-2/15. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор ТП-2/14 - ТП-2/15.
16 | Чеченэнерго | 07.08.2018 в 09-55 действием МТЗ отключился Ф-18 ПС Гудермес. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 10500 чел. При обходе осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор №8-9. 07.08.2018 в 11-30 при РПВ Ф-18 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлестывание проводов в пролете опор №8-9 | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор 8-9 Ф-18 ПС Гудермес.
17 | Чеченэнерго | 08.08.2018 в 09-30 действием МТЗ отключился Ф-19 ПС Ойсунгур. Земля на фазе "С". Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 2790 чел. При обходе осмотре обнаружено Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 78-79 ТП-19/19 08.08.2018 в 13-40 после устранения обрыва провода Ф-19 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 6 кВ в пролете опор 78-79 ТП-19/19 | Устранить обрыв провода 6 кВ в пролете опор 78-79 ТП-19/19
18 | Чеченэнерго | 08.08.2018 в 12:35 отключилась в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с от-пайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. В 12:35 отключалась односторонне ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Шелковская сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ успешно. В 12:35 последствий для потребителей не было. В 12:35:30 отключалась односторонне ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) на ПС 110 кВ Шелковская сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ успешно. Схемно отключались: ВЛ 110 кВ Гудер-мес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144), ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127), ВЛ 110 кВ Гу-дермес-Тяговая – Шелковская (Л-146), ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147). Длина ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) - 36,8 км. В 12:58 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен персоналом В-141 по причине неполнофазного режима на ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). В 12:58 обесточены 4 ПС 110 кВ: ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ Каргалиновская. Нагрузка Рн = 42 МВт, численность населения 104113 человек, Гудермесский и Шелковской районы частично. Обесточения инфраструктуры РЖД не было. В 13:07 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен В-146, включен В-142 запитаны ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая.Запитаны ПС 110 кВ Гудермес, ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Рн = 29 МВт, 63811 человек. В 13:12 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) отключена на ПС 330 кВ Грозный. В 13:40 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) переведена с 1СШ-110 на 2СШ-110, отключен ШСВ-110, включен В-149, В-146. Запитаны ПС 110 кВ Шелковская, ПС 110 кВ Каргалиновская, Рн = 13 МВт, численность населения 40302 человека (запитаны все потребители). Результаты осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141): опора № 155 (20,9 км от ПС 330 кВ Грозный) обрыв шлейфа фазы "С". Требуется срочный ремонт. В 15:55 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) выведена в ремонт. В 18:05 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) введена в работу, после восстановления обрыва шлейфа на опоре № 155. | На опоре №155 обрыв шлейфа фаза "С" в результате физического износа. | 1. Устранить обрыв шлейфа Ф-С на опоре №155. 2. Произвести обход осмотр Л-141, устранить выявленные дефекты. 3. Провести ревизию и электрические измерения контактных соединений шлейфов Л-141.
19 | Чеченэнерго | 08.08.2018 г. в 13-13 действием МТЗ отключился Л-87а ПС Шатой-Цемзавод. Отключенная нагрузка 3 МВт. Отключенное население 16276 чел. При обходе осмотре обнаружена пробой изолятора в гирлянде на опоре №26 Ф-В. 08.08.2018 г. в 13-42 при РПВ Л-87а введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Пробой изолятора в гирлянде на опоре №26 Ф-В в результате грозы. | Произвести обход осмотр Л-87а, устранить выявленные дефекты.
20 | Чеченэнерго | 09.08.2018 г. в 14-02 отключился Л-87а ПС Шатой-Цемзавод. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенное население 16276 чел. 09.08.2018 г. в 14-20 при РПВ Л-87а введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Неисправность блока защит автоматики Л-87а БЭМП 1-01. | Произвести послеаварийную проверку защит и при необходимости заменить блок защит автоматики БЭМП 1-01.
21 | Чеченэнерго | 09.08.2018 в 02-50 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС Гудермес. Отключенная нагрузка 2,1 МВт. Отключенные потребители 9500 чел. При обходе осмотре обнаружено касание веток нижнего провода в пролете опор №18-19. 09.08.2018 в 03-05 при РПВ Ф-14 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Касание веток нижнего провода в пролете опор №18-19. | Произвести обрубку веток на Ф-14 ПС Гудермес.
22 | Чеченэнерго | 09.08.2018 в 08-40 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС ГРП. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 8350 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв шлейфа на ТП-5/19. 09.08.2018 в 09-05-10 после устранения обрыва шлейфа Ф-5 ПС ГРП введен в работу. Все потребители запитаны. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-5/19 | Устранить обрыв шлейфа на ТП-5/19.
23 | Чеченэнерго | 09.08.2018 в 08-40 действием ТО отключился Ф-27 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 8000 чел. При обходе осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор 13-14. 09.08.2018 в 13-07 при РПВ Ф-27 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор 13-14. | Произвести перетяжку проводов Ф-27 ПС Северная
24 | Чеченэнерго | 09.08.2018 в 10-47 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 3000 чел. При обходе осмотре обнаружено повреждение на потребительском ТП 6-21/160. После отключения данного ТП 09.08.2018 в 11-53 Ф-6 введен в работу. | ТП 6-21/160 находится на балансе потребителя. | -
25 | Чеченэнерго | 09.08.2018 12-05 действием МТЗ отключился Ф-21 ПС Холодильник. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 4651 чел. При обходе осмотре обнаружен разрушенный изолятор на опоре №45 Ф-А. 09.08.2018 в 13-07 после замены разбитого изолятора Ф-21 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Разрушен изолятор на опоре №45 Ф-А. | Заменить разрушенный изолятор на опоре №45 Ф-А Ф-21 ПС Холодильник.
26 | Чеченэнерго | 10.08.2018 в 07-40 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 3897 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор 27-28. 10.08.2018 в 11-10 после устранения обрыва провода Ф-14 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор 27-28. | Устранить обрыв провода в пролете опор 27-28 Ф-14 ПС Северная
27 | Чеченэнерго | 10.08.2018 в 07-50 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Типличная. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 6512 чел. Повреждение на потребительском ТП 403. 10.08.2018 в 15-30 Ф-2 введен в работу после отключения потребительского (ТП-403). | ТП 403 находится на балансе потребителя. | -
28 | Чеченэнерго | 10.08.2018 в 08-10 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Итум-Кале. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 2297 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор № 41-42 . 10.08.2018 в 15-30 после устранения обрыва провода Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 41-42 | Устранить обрыв провода в пролете опор № 41-42.
29 | Чеченэнерго | 10.08.2018 в 13-56 действием ТО отключился Ф-10 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 7132 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода на МТП-10/38. 10.08.2018 в 15-21 после устранения обрыва провода Ф-10 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода на МТП-10/38 | Устранить обрыв провода на МТП-10/38.
30 | Чеченэнерго | 10.08.2018 в 14-45 действием МТЗ отключился В-49 на ПС Беной. Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 8000 чел. При осмотре оборудования ПС обнаружен поврежденный кабель газового реле В-49. После устранения поврежденного кабеля 10.08.2018 в 21-00 В-49 введен в работу. Все потребители запитанны. Восстановлена схема нормального режима. | Поврежден кабель газового реле В-49. | Заменить поврежденный кабель газового реле В-49 на ПС Беной.
31 | Чеченэнерго | 10.08.2018 в 20:43 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 6 зоны ДЗ, АПВ выведено на время переключений на ПС 110 кВ Консервная. Отключенная нагрузка 26 МВт, 82978 человек, частично г. Грозный. Схемно-режимные особенности: ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) работает в радиальном режиме с откл. СВ-110 на ПС 110 кВ Северная по нормальной схеме. Схемно отключились: ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112), ПС 110 кВ Восточная, частично ПС 110 кВ Консервная (Т-1) и 2СШ-110 ПС 110 кВ Северная. В 20:54 РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) с ПС 330 кВ Грозный успешно, запитаны все потребители. В 20:55 повторно отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) на ПС 330 кВ Грозный действием 6 зоны ДЗ, АПВ выведено. Причина отключения: на ПС 110 кВ Консервная после ввода из резерва в работу трансформатора Т-1 (110/35/10 кВ, 16 МВА) для перевода части нагрузки с Т-2 на Т-1, произошло перекрытие на ТТ-Т1-10, разрушен проходной изолятор ввода 10 кВ, разрушен выключатель ввода 10 кВ В-Т1-10 (вакуумный). Выключатель В-Т1-110 действием защит трансформатора Т-1 не отключался . При проверке В-Т-1-110 кВ обнаружена сгоревшая катушка отключения марки 5СЯ.520.307. В 21:05 на ПС 110 кВ Консервная отключен ЛР-112, поврежденное оборудование исключено из схемы (секционный выключатель 10 кВ СВ1-10 отключен по нормальной схеме). В 21:09 на РПВ ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л-111) с ПС 330 кВ Грозный успешно, остаётся погашена нагрузка Т-1 ПС 110 кВ Консервная, Р=4 МВт, 11654 человек, частично г. Грозный. В 21:47 часть нагрузки переведена на Т-2 ПС 110 кВ Консервная, остаётся погашено 1 МВт, 3329 человек, частично г. Грозный. В 22:25 запитаны все потребители от Т-2 ПС 110 кВ Консервная. | Разрушены проходные изоляторы ТТ Т-1 1 секции шин 10 | 1. Заменить поврежденные проходные изоляторы ТТ Т-1 1СШ10кВ на ПС Консервная. 2. Провести послеаварийную проверку защит ПС Консервная
32 | Чеченэнерго | 11.08.2018 в 05:05 отключилась в радиальном режиме ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре №321 разрушен 1 изолятор в гирлянде Ф-С. | Произвести обход осмотр Л-149, устранить выявленные дефекты.
33 | Чеченэнерго | 12.08.2018 в 13-10 действием ТО отключился Ф-3 ПС Серноводская. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 2172 чел. При обходе осмотре обнаружен пробитый изолятор на опоре №107 на ВЛ 10 кВ Ф-3. 06.08.2018 в 21-10 после замены изолятора Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Пробой изолятора на опоре №107 на ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Серноводская. | Заменить прибитый изолятор на опоре № 107 Ф-3 ПС Серноводская.
34 | Чеченэнерго | 12.08.2018 г. в 13-12 действием МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Горец- Урус-Мартан-1 (Л-480). АПВ отсутствует. Отключенная нагрузка 1500 МВт. Отключенное население 9652 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода между опорами № 63-64. 12.08.2018 в 19-02 после устранения обрыва Л-480 ПС Горец- Урус-Мартан-1 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор № 63-64 на расстоянии 2-х метрах от зажима ПГН-2,6 в результате вибрации. | Обрыв провода в пролете опор № 63-64 на расстоянии 2-х метрах от зажима ПГН-2,6 в результате вибрации.
35 | Чеченэнерго | 12.08.2018 в 13-15 действием МТЗ отключился Ф-10 ПС Северная. Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 7132 чел. 12.08.2018 в 14-06 после устранения дефекта Ф-10 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Соскочил провод с изолятора на опоре №35 на траверсу. | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты.
36 | Чеченэнерго | 13.08.2018 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 4260 чел. При обходе осмотре обнаружен залипшие контакты на РТ-40/10. 13.08.2018 в 16-46 после устранения дефекта Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | залипшие контакты на РТ-40/10 | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты.
37 | Чеченэнерго | 14.07.2018 в 07-51 действием ТО отключился Ф-13 ПС Горец. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 500 чел. При обходе осмотре обнаружено повреждение на потребительском ТП-13-61/250.. 14.08.2018 в 14-05 после отключения потребительского ТП Ф-13 введен в работу. | Повреждение на потребительском ТП-13-61/250. | -
38 | Чеченэнерго | 14.08.2018 в 11-15 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Шатой. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1345 чел. При обходе осмотре обнаружен пробитый разрядник 10 кВ на ТП б/н. 14.08.2018 в 16-00 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждён разрядник 10 кВ на ТП б/н | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шатой, устранить выявленные дефекты.
39 | Чеченэнерго | 15.08.2018 в 5:08 отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110кВ №84 от 2 ст. НЗЗ, АПВ выведено по нормальной схеме, на ПС 110 кВ Наурская сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. В 5:25 на ПС 110 кВ №84 ВЛ замкнута в транзит. | На опоре № 89 обнаружено гнездо птицы. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
40 | Чеченэнерго | 16.08.2018 в 07-21 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Надтеречная . Отключенная нагрузка 0,8 МВт. Отключенные потребители 6020 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода между опорами 60-61 фаза "В" 16.08.2018 в 12-17 после устранения обрыва провода Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода между опорами 60-61 фаза "В" в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв провода между опорами 60-61 фаза "В"
41 | Чеченэнерго | 16.08.2018 в 14-00 действием ТО отключился Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес . Отключенная нагрузка 2 МВт. Отключенные потребители 10500 чел. При обходе осмотре обнаружено схлёст проводов в пролёте опор 25-56. 16.08.2018 в 17-05 после устранения обрыва провода Ф-18 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сильный ветер. Схлёст проводов в пролёте опор 25-56 | Произвести перетяжку проводов Ф-18 ПС Гудермес.
42 | Чеченэнерго | 16.08.2018 в 15-01 действием То отключился Ф-32 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 2874 чел. 16.08.2018 в 15-50 Ф-32 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перекрытие проходного изолятора на ТП 123 фаза "А,В" | Произвести обход осмотр Ф-32, устранить выявленные дефекты.
43 | Чеченэнерго | 16.08.2018 в 16-02 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 110 кВ Октябрьская. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 6326 чел. При обходе осмотре обнаружено на опоре №36 следы жизнедеятельности птиц. 16.08.2018 в 21-00 Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №36 следы жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр Ф-4, устранить выявленные дефекты.
44 | Чеченэнерго | 16.08.2018 в 16-10 действием ТО отключился Ф-6 ПС Южная. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 3851 чел. При обходе осмотре обнаружено следы жизнедеятельности птиц на опоре №66. 16.08.2018 в 19-44 после устранения дефекта Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №66 следы жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр Ф-6, устранить выявленные дефекты.
45 | Чеченэнерго | 17.08.2018г. в 10 ч.45 мин Получено сообщение от потребителей на ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Катар- Юрт об отсутствии напряжения в сети. Отключенное население 3518 чел. . 17.08.2018г. При аварийном обходе-осмотре обнаружено сломана опора №6/8 на ВЛ 0,4 кВ Ф-6. 17.08.2018г 12 ч.03 м. ВЛ 0,4 кв Ф-6 полностью введена в работу Восстановлена схема нормального режима. | Сломана опора №6/8 на ВЛ 0,4 кВ Ф-6. | Восстановить поврежденную опору.
46 | Чеченэнерго | 17.08.2018 в 15-03 действием МТЗ отключился Ф-4 ПСШали. З Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 4260 чел. При обходе осмотре обнаружено схлестывание проводов между ТП-4/18 - ТП-4/19. 17.08.2018 в 15-39 Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлестывание проводов между ТП-4/18 - ТП-4/19 | Произвести перетяжку проводов на Ф-4 ПС Шали.
47 | Чеченэнерго | 17.08.2018 в 21:08 отключилась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием на ПС 110 кВ Акташ 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ (КНС) не работало. Схемно отключились: ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126); ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144); ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127). Обесточены ПС 110 кВ Гудермес, I СШ 110 кВ ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая. Отключенная нагрузка 27 МВт, отключенные потребители 63811 человек, Гудермесский район частично. Последствий для ж/д транспорта не было. Схемно режимные особенности: на ПС 110 кВ Ойсунгур отключены В-127, В-144; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключен ШСВ-110, В-146. В 21:29 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Акташ успешно. Запитаны все потребители. | На опоре № 85 Ф-С разрушены 3 изолятора в гирлянде. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ-Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
48 | Чеченэнерго | 18.08.2018 в 04:43 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) действием на ПС 330 кВ Моздок ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищёрская ДФЗ, 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | Увлажнение загрязненной поверхности гирлянды изоляторов утренним туманом и росой. | Произвести обход осмотр Л-129, устранить выявленные дефекты.
49 | Чеченэнерго | 20.08.2018 в 09-46 действием ТО отключился Ф-15 ПС 110 кВ Северная. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 9865 чел. При обходе осмотре обнаружено схлестывание проводов в пролете опор 41-42. 20.08.2018 в 11-00 Ф-15 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлестывание проводов в пролете опор 41-42. | Произвести перетяжку проводов Ф-15 ПС Северная
50 | Чеченэнерго | 20.08.2018 в 18-30 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Сержень-Юрт. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители2930 чел. При обходе осмотре обнаружено обрыв провода в пролете опор №26-27 в результате воздействия посторонних лиц. 20.08.2018 в 21-20 после устранения обрыва Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Не санкционированная вырубка дерева под линией электропередачи. Обрыв провода в пролете опор №26-27 | Устранить обрыв провода в пролете опор №26-27
51 | Чеченэнерго | 21.08.2018 19-15 действием МТЗ отключился Ф-2 ПС Энгель-Юрт. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 2235 чел. При обходе осмотре обнаружено сбитая опора №17. 21.08.2018 в 21-00 после замены опоры Ф-2 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Повреждена опора №17 в результате наезда. | Заменить поврежденную опору.
52 | Чеченэнерго | 23.08.2018 в 14-32 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Ведено. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 2266 чел. При обходе осмотре обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре 17. 23.08.2018 в 19-22 Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №17 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ведено, устранить выявленные дефекты.
53 | Чеченэнерго | 23.08.2018 в 15-30 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС Знаменская. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 3200 чел. При обходе осмотре обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре 60. 23.08.2018 в 16-33 Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №60 следы жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр Ф-5, устранить выявленные дефекты.
54 | Чеченэнерго | 23.08.2018 в 19-00 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС Ачхой-Мартан. Земля на фазе "А". Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 4209 чел. При обходе осмотре обнаружено Перехлест проводов 10 кВ на ТП-9/15. 23.08.2018 в 19-20 при РПВ Ф-9 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов 10 кВ на ТП-9/15 | Произвести обход осмотр Ф-9, устранить выявленные дефекты.
55 | Чеченэнерго | 25.08.2018 в 04:10 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Акташ действием 1 ст. ТЗНП, АПВ КС не работало. Одновременно, в 04-10 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая отключилась ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь излишним действием МТЗ (в 1-м комплекте защит), АПВ не работало (отказ АПВ в режиме КНС). На ПС 110 кВ Гудермес-Сити отключений не было, сработавших блинкеров устройств РЗА не зафиксировано.Последствий для потребителей не было. В 04:35 на ПС 110 кВ Акташ замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). В 04:49 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая замкнута в транзит ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь. Длина ВЛ: ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) - 65,8 км, ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь - 6,34 км. Организован осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149). 31.08.2018 в 10:43 на ПС 110 кВ Акташ по НО заявке №5878 выведен в ремонт В-149 с переводом ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (ВЛ-110-149) на ОВ-110 для послеаварийной проверки работы комплекта автоматики В-149 (АПВ, АУВ). В 18:22 на ПС 110 кВ Акташ введен в работу В-149 в работу, ОВ-110 в резерв (на панели автаматики В-149, в цепи обмотки реле РКС заменен поврежденный резистор). | 1. Причина излишней работы защит ВЛ 110 кВ "Гудермес-Сити"- "Гудермес-Тяговая" I цепь - не выявленный при проведении последней проверки дефект комплекта защит. 2. Комиссия пришла к выводу, что причиной отключения послужило увлажнение запыленной изоляции в результате увлажнения при снижении температуры воздуха. | Произвести послеаварийную проверку защит В-149 на ПС Гудермес-Тяговая.
56 | Чеченэнерго | 27.08.2018 в 19:05 на ПС 110 кВ Курчалой по аварийной заявке выведен в аварийный ремонт ШСВ 110 из-за снижения давления элегаза в полюсе фазы "С".Последствий для потребителя не было. Заявка до 18:00 17.09.2018. | В результате заводского брака произошла утечка элегаза на ШСВ-110 полюса Ф "С". | Произвести закачку давления элегаза в полюсе фазы "С" ШСВ-110.
57 | Чеченэнерго | 27.08.2018 в 10-00 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС 35 кВ Алпатово. Замля на фазе "В". Отключенная нагрузка 0,1 МВт. Отключенные потребители 488 чел. При обходе осмотре обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре 32. 27.08.2018 в 10-20 при РПВ Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №32 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Ф-4, устранить выявленные дефекты.
58 | Чеченэнерго | 28.08.2018 в 09-40 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Урус-Мартан. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 6156 чел. При обходе осмотре обнаружены схлест проводов в пролете опор №10-11.. 28.08.2018 в 14-28 Ф-1введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор №10-11. | Произвести перетяжку проводов Ф-1 Пс Урус-Мартан.
59 | Чеченэнерго | 29.08.2018 в 10-38 действием ТО отключился Ф-4 ПС Восточная. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 2140 чел. 29.08.2018 в 13-45 Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Вышел из строя КЛ-10 кВ между ТП-345 и ТП-352 фаза "В" и "С" | Устранить выявленный дефект.
60 | Чеченэнерго | 30.08.2018 в 07-55 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Ачхой-Мартан. Земля на фазе "С". Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 4376 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода 10 кВ фаза "С" в пролете опор № 62-63. 30.08.2018 в 10-35 после устранения обрыва Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ фаза "С" в пролете опор № 62-63 | Устранить обрыв провода 10 кВ фаза "С" в пролете опор № 62-63
61 | Чеченэнерго | 30.08.2018 в 17-27 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Наурская . Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 1660 чел. При обходе осмотре обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре №24. 30.08.2018 в 18-09 Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На опоре №24 следы жизнедеятельности птиц | Произвести обход осмотр Ф-3, устранить выявленные дефекты.
62 | Чеченэнерго | 31.08.2018 в 10-13 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Бачи-Брт. Земля на фазе "В". Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 9728 чел. При обходе осмотре обнаружено схлестывание проводов между ТП-7/14 - ТП-7/15. 31.08.2018 в 10-25 при РПВ Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов между ТП-7/14 - ТП-7/15. | Произвести перетяжку проводов на Ф-7 ПС Бачи-Юрт
63 | Чеченэнерго | 31.08.2018 в 11-40 действием МТЗ отключился Ф-4 ПСИтум-Кале. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 3175 чел. При обходе осмотре обнаружен Обрыв шлейфа на опоре № 422. 31.08.2018 в 16-50 после устранения обрыва шлейфа Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре № 422 в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв шлейфа на опоре № 422
64 | Чеченэнерго | 31.08.2018 в 17:00 отключалась ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на ПС 110 кВ Гу-дермес-Тяговая действием 2 ст. ТЗНП, АПВ не работало, на ПС 110 кВ Акташ действием 2 ст. ТЗНП, АПВ КС выведено. Последствий для потребителей не было. В 17:14 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая выполнена подтяжка контактов КСА, устранена причина отказа АПВ. В 17:23 РПВ ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) с ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая успешно. В 17:31 ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) замкнута в транзит на ПС 110 кВ Акташ. | Грязные изоляторы на опорах № 92-115 в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр Л-149, устранить выявленные дефекты.
65 | Чеченэнерго | 31.08.2018 в 21-10 действием ТО отключился Ф-1 ПС Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. Отключенные потребители 7451 чел. При обходе осмотре обнаружены схлест проводов в пролете опор 20-21. 31.08.2018 в 19-22 при РПВ Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов в пролете опор 20-21 | Произвести перетяжку проводов Ф-1 ПС Ойсунгур
66 | Чеченэнерго | 03.09.2018 в 05-40 действием ТО отключился Ф-14 ПС Гудермес. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. Отключенные потребители 9450 чел. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен обрыв провода 6 кВ между опорами 17,18. 03.09.2018 в 13-23 после устранения обрыва провода Ф-14 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 6 кВ между опорами 17,18. | Устранить обрыв провода в пролете опор 17-18. Ф-14 ПС Гудермес.
67 | Чеченэнерго | 03.09.2018 в 13-23 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 5119 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода 6 кВ между опорами №115-116 фаза «С».. 03.09.2018 в 20-29 после устранения обрыва Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 6 кВ между опорами №115-116 фаза «С» в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв провода между опорами №115-116 фаза «С».
68 | Чеченэнерго | 03.09.2018 в 13-25 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 Гудурмес. Отключенная нагрузка 0,5 МВт. Отключенные потребители 5119 чел. При обходе осмотре обнаружен схлест проводов между опорами №19-20 в результате ветра. 03.09.2018 в 20-25 после перетяжки проводов Ф-16 ПС 110 Гудурмес введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Схлест проводов между опорами №19-20 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-16 ПС 110 Гудурмес.
69 | Чеченэнерго | 03.09.2018 в 14:07 отключалась работавшая в радиальном режиме ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно. Схемные особенности: в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127), ПС 110 кВ Гудермес не имеет выключателей 110 кВ. | На опоре № 36 грязные изоляторы в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, устранить выявленные дефекты.
70 | Чеченэнерго | 03.09.2018 в 21-10 действием МТЗ отключился Ф-5 ПС 110 кВ Шелковская. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 1820 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв проводов 10 кВ между опорами № 12-13 фаза "С" и "В" 03.09.2018 в 23-45 после устранения обрыва Ф-5 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв проводов 10 кВ между опорами № 12-13 фаза "С" и "В" в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв проводов 10 кВ между опорами № 12-13 фаза "В" и "С".
71 | Чеченэнерго | 04.09.2018 г. в 14-40 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. Отключенные потребители 2790 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 25-26. 04.09.2018 г. в 17-10 после устранения обрыва Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 25-26 в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 25-26.
72 | Чеченэнерго | 04.09.2018 г. в 14-40 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. Отключенные потребители 2790 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв шлейфа на ТП-19/20. 04.09.2018 г. в 17-10 после устранения обрыва Ф-19 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП-19/20 в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв шлейфа на ТП-19/20.
73 | Чеченэнерго | 04.09.2018 в 15:44 отключалась односторонне ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес и ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур отключений не было. В 15:50 отключалась односторонне ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес и ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) на ПС 110 кВ Гудермес-Сити действием ДЗЛ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ойсунгур отключений не было. Схемно-режимные особенности: на ПС 110 кВ Гудермес нет линейных выключателей 110 кВ. В 17:48 ДЗЛ ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес и ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) выведено оперативно по причине ложной работы. | КЗ на Ф-12 ПС Гудермес. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес, устранить выявленные дефекты.
74 | Чеченэнерго | 05.09.2018 в 14-30 действием ТО отключился Ф-15 ПС Северная. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 9865 чел. При обходе осмотре Ф-15 обнаружен обрыв провода между опорами №11-12, фаза "А,В" 05.09.2018 в 16-24 после устранения обрыва провода Ф-15 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролёте опор №11-12, фаза "А,В" в результате атмосферных воздействий. | Устранить обрыв провода в пролёте опор №11-12, фаза "А,В".
75 | Чеченэнерго | 05.09.2018 г. в 16-45 действием МТЗ отключился Ф-16 ПС 110 кВ Гудурмес. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 398 чел. При обходе осмотре обнаружен Перехлёст проводов 6 кВ в пролёте опор №17-18. 05.09.2018 г. в 17-34 после устранения дефекта Ф-16 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлёст проводов в пролёте опор №17-18 из за сильного ветра. | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС 110 кВ Гудурмес, устранить выявленные дефекты.
76 | Чеченэнерго | 06.09.2018 в 09-20 действием ТО отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1144 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода на опоре №16. 06.09.2018 в 12-02 после устранения обрыва провода Ф-3 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода на опоре № 16 в результате старения. | Устранить обрыв провода на опоре №16 Ф-3 ПС Саясан.
77 | Чеченэнерго | 06.09.2018 в 10-58 действием ТО отключился Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 2790 чел. 06.09.2018 в 11-25 при РПВ Ф-14 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | В пролете опор № 19-20 следы прикосновения 2х фаз в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-19 ПС 110 кВ Ойсунгур.
78 | Чеченэнерго | 06.09.2018 в 11-36 действием ТО отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 5119 чел. При обходе осмотре Ф-14 обнаружен перехлест проводов в пролете опор 63-64. 06.09.2018 в 12-34 после устранения дефекта Ф-6 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. 06.09.2018 г. в 14-18 действием ТО повторно отключился Ф-6 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 5119 чел. При обходе осмотре обнаружен обрыв провода 6 кВ в пролете опор № 51-52. 06.09.2018 г. в 21-05 после устранения обрыва Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. Обрыв провода между опорами № 51-52. | Перехлест проводов в пролете опор 63-64 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-6 ПС Ойсунгур.
79 | Чеченэнерго | 06.09.2018.г. 12:56 ПС Наурская отключились В-130, В-185, ОСВ-110. Погашена 2СШ-110 ПС 110 кВ Наурская, ПС 110 кВ №84, 1СШ-110 ПС 110 кВ ГРП-110, ПС 110 кВ Горец, ПС 110 кВ Самашки. В-185, В-130, ОСВ-110 ПС 110 кВ Наурская. Схемно отключились: ВЛ 110 кВ Наурская - ПС №84 (Л-185). ВЛ 110 кВ ПС №84 - ГРП-110 (Л-182). ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103). 06.09.2018.г. 13:31 на ПС 110 кВ Наурская включен В-130, В-185, ОСВ-110. 06.09.2018.г. 13:31 всем потребителям подано напряжение. 07.09.2018 г. в 17 час 00 мин. После восстановления кабеля газового реле восстановлена схема нормального режима ПС Наурская. | Повреждение кабеля газового реле Т-2 (прогрызли мыши). | Произвести дератизацию против грызунов на ПС Наурская.
80 | Чеченэнерго | 06.09.2018 в 20:05 отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110) действием на ПС 330 кВ Грозный 1 зоны ДЗ, АПВ успешно. | На опоре №61 Ф-В разбит 1 изолятор в гирлянде. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайками (Л-110), устранить выявленные дефекты.
81 | Чеченэнерго | 07.09.2018 в 14-15 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Беной. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 3360 чел. При обходе осмотре Ф-6 обнаружен обрыв шлейфа на ТП 6/19. 07.09.2018 в 18-40 после устранения дефекта Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на ТП 6/19 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа | Устранить обрыв шлейфа на ТП 6/19.
82 | Чеченэнерго | 07.09.2018 в 19-23 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 8899 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружены перегоревшие высоковольтные предохранители на ТП 3/7 07.09.2018 в 20-29 после устранения дефекта Ф-6 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перегорели высоковольтные предохранители на ТП 3/7 | Заменить перегоревшие высоковольтные предохранители на ТП 3/7
83 | Чеченэнерго | 07.09.2018 г. в 20-43 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод. Отключенная нагрузка 0,6 МВт. Отключенные потребители 8899 чел. При обходе осмотре обнаружен Перехлёст проводов 10 кВ в пролёте опор № 25-26. 07.09.2018 г. в 23-30 после устранения дефекта Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлёст проводов 10 кВ в пролёте опор № 25-26 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-3 ПС 110 кВ Цемзавод.
84 | Чеченэнерго | 07.09.2018 г. в 21-00 действием ТО отключился Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 5929 чел. При обходе осмотре обнаружено ветка на проводах между опорами № 12-13 07.09.2018 г. в 21-15 после удаления ветки Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Ветка на проводах между опорами № 12-13. | Произвести обрубку деревьев Ф-4 ПС 35 кВ Бердыкель.
85 | Чеченэнерго | 08.09.2018 в 06:59 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное , на ПС 110 кВ Плиево действием 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме В 07:14 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. 09.09.2018 в 03:03 повторно отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное , на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. В 03:14 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 339 следы перекрытия между проводом Ф "С" и траверсой в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты.
86 | Чеченэнерго | 09.09.2018 в 03:03 отключалась ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) на ПС 110 кВ Ищёрская действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное , на ПС 110 кВ Плиево действием 3 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. В 03:14 на ПС 110 кВ Плиево ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опоре №402 прошит 2 изолятора в гирлянде в результате жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская-Плиево (Л-121), устранить выявленные дефекты.
87 | Чеченэнерго | 09.09.2018 г. в 10-29 действием ТО отключился Ф-6 ПС 35 кВ Озеро. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 2200 чел. При обходе осмотре обнаружен Перехлёст проводов 10 кВ в пролёте опор № 13-14 фаза "В" и "С". 08.09.2018 г. в 14-17 после устранения дефекта Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов между опорами № 13-14 фаза "В" и "С" в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-6 ПС 35 кВ Озеро.
88 | Чеченэнерго | 10.09.2018 г. в 17-45 действием ТО отключился Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. Отключенные потребители 6541 чел. При обходе осмотре обнаружен прошитый изолятор на опоре № 36. 10.09.2018 г. в 18-25 после устранения дефекта Ф-7 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Прошит 1 изолятор на опоре № 36 в результате воздействия птиц. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС 35 кВ Тепличная, устранить выявленные дефекты.
89 | Чеченэнерго | 10.09.2018 в 19:32 отключалась, работавшая в радиальном режиме, ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) , ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) на Аргунской ТЭЦ действием 1ст. ТЗНП, АПВ успешно. | На опоре № 43 Ф-С разбит 1 изолятор в гирлянде. На опоре № 52 Ф-А разбит 1 изолятор в гирлянде. | Произвести обход осмотр Л-162, устранить выявленные дефекты.
90 | Чеченэнерго | 10.09.2018 в 21-35 действием ТО отключился Ф-1 ПС Саясан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1207 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода фазы "В" между опорами № 93-94. 11.09.2018 в 08-35 после устранения обрыва провода Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода фазы "В" между опорами № 93-94 в результате старения. | Устранить обрыв провода фазы "В" между опорами № 93-94.
91 | Чеченэнерго | 11.09.2018 в 06-15 действием ТО отключился Ф-16 ПС Красноармейская. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1833 чел. При обходе осмотре Ф-16 обнаружен обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 16/49. 11.09.2018 в 08-24 после устранения обрыва провода Ф-16 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 16/49 в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв шлейфа фазы "С" на ТП 16/49.
92 | Чеченэнерго | 11.09.2018 г. в 17-30 действием ТО отключился Ф-14 ПС Ойсунгур. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 6661 чел. При обходе осмотре обнаружен на ТП 14/42 пробитый проходной изолятор фазы "С". 11.09.2018 г. в 20-10 после устранения дефекта Ф-14 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | На ТП 14/42 пробит проходной изолятор фазы "С". | Устранить дефект на ТП 14/42.
93 | Чеченэнерго | 15.09.2018 в 05:24 отключалась ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) на ПС 110 кВ № 84 действием 2 ст.НЗЗ, АПВ выведено согласно нормально режима; на ПС 110 кВ ГРП-110 действием 2 ст.НЗЗ, АПВ успешно. В 05:48 на ПС 110 кВ № 84 включен В-182, ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) замкнута в транзит. | На опоре №18 Ф-С разбит 1 изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр Л-182, устранить выявленные дефекты.
94 | Чеченэнерго | 15.09.2018 г. в 12-09 действием ТО отключился Ф-10 ПС 110 кВ Северная. Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 7132 чел. При обходе осмотре обнаружен перехлест проводов фазы «В» и «С» на спуске КТП № 949. 15.09.2018 г. в 13-00 после устранения дефекта Ф-10 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов фазы «В» и «С» на спуске КТП № 949 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-10 ПС Северная.
95 | Чеченэнерго | 16.09.2018 г. в 18-50 действием МТЗ отключился Ф-14 ПС 110 кВ Ойсунгур. Отключенная нагрузка 1,5 МВт. Отключенные потребители 6661 чел. При обходе осмотре обнаружен перехлест проводов 10 кВ на спуске ТП-14/52. 16.09.2018 г. в 20-45 после устранения дефекта Ф-14 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов 10 кВ на спуске ТП-14/52 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-14 ПС Ойсунгур.
96 | Чеченэнерго | 16.09.2018 в 19-47 на ВЛ 110 кВ Наурская – ПС №84 (Л-185) произошло двухфазное КЗ на землю (ф «ВС0»). КЗ было ликвидировано действием I зоны ДЗ (время отключения 0,2с) со стороны ПС 110 кВ Наурская (по диспетчерским каналам передана информация о работе II ступени ТЗНП) и действием III ступени ТЗНП со стороны ПС 110 кВ №84 (время отключения 2,86с). При вышеуказанном КЗ, на ПС 110 кВ ГРП-110 произошло излишнее допущенное срабатывание АОСН с действием на отключение ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) (уставка Uл=87 кВ; t=16 сек.). Во время КЗ на ВЛ 110 кВ Наурская – ПС №84 (Л-185), напряжение 1СШ-110 на ПС 110 кВ ГРП-110 снижалось до Uф=18,5 кВ (Uл=32 кВ), при этом после отключения ВЛ 110 кВ Наурская – ПС №84 (Л-185) напряжение поднялось до Uф=52,16 кВ (Uл=90,3 кВ), но возврат реле не произошел, так как коэффициент возврата реле напряжения равен 1,1 (согласно протокола проверки АОСН). Отключение ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) на ПС 110 кВ ГРП-110 от действия АОСН произошло через 18 сек. (от начала КЗ) и происходит восстановление напряжения (до величины Uф=58,16 кВ (Uл=100,7 кВ)). Устройство АОСН на ПС 110 кВ ГРП-110 сработало в соответствии с заданными уставками и техническими характеристиками элементов, выполненных на электромеханической базе. Замечаний к работе устройства АОСН нет. 18.09.2018 в 08:53 Введена в работу, выполнена проверка логики срабатывания, замечаний нет. | На опоре №108 (24 км от ПС 110 кВ Наурская) следы перекрытия на изоляторах Ф-С в результате удара молнии. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты. 2. Произвести послеаварийную проверку зашит Л-185 на ПС №84.
97 | Чеченэнерго | 16.09.2018 в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС Надтеречная. Отключенная нагрузка 0,7 МВт. Отключенные потребители 4682 чел. При обходе осмотре Ф-1 обнаружен обрыв провода 10 кВ на ТП-3/24. 16.09.2018 в 23-53 после устранения обрыва провода Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода 10 кВ на ТП-3/24 в результате длительной эксплуатации. | Устранить обрыв провода 10 кВ на ТП-3/24.
98 | Чеченэнерго | 16.09.2018 г. в 22-40 действием МТЗ отключился Ф-6 ПС Надтеречная. Отключенная нагрузка 0,2 МВт. Отключенные потребители 289 чел. При обходе осмотре обнаружен перехлест проводов на спуске ТП-6/7. 15.09.2018 г. в 23-53 после устранения дефекта Ф-6 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов на спуске ТП-6/7 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-6 ПС Надтеречная.
99 | Чеченэнерго | 17.09.2018 в 12-25 действием МТЗ отключился Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой. Отключенная нагрузка 1 МВт. Отключенные потребители 7000 чел. При обходе осмотре Ф-9 обнаружен перехлест проводов в пролёте опор №5-6 17.09.2018 в 13-20 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перехлест проводов в пролёте опор №5-6 в результате ветра. | Произвести перетяжку проводов Ф-9 ПС 35 кВ Курчалой.
100 | Чеченэнерго | 2.09.2018 в 03:06 отключилась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | На опоре №33 Ф-В разбит 1 изолятор в гирлянде в результате длительной эксплуатации. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный- ГРП-110 (Л-136),
101 | Чеченэнерго | 22.09.2018 в 05:28 отключилась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок дей-ствием ДФЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, 1 ст ТЗНП, АПВ успешно. | на опоре №140 (26,0 км от ПС 110 кВ Ищерская) обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. "С" (разрушен 1 изолятор в гирлянде в результате жизнедеятельности птиц.). Срочного ремонта не требуется. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129),
102 | Чеченэнерго | 25.09.2018 в 23:23 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ №84 действием 1 ст. ТЗНП, АПВ не работало. Одновременно излишне односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) на ПС 110 кВ Терек-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Схемно отключились ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) и ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177). В 23:44 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит на ПС 110 кВ №84. Схемные особенности: На ПС 110 кВ №84 выключатель В-185 в ремонте с переводом ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) через ОВ-110. ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) работает в радиальном режиме, на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-177 отключен по нормальной схеме. | На опоре № 141 Ф-В разбит 1 изолятор в гирлянде, на опоре № 114 Ф-С разбит 1 изолятор в гирлянде в результате длительного эксплуатации. | Произвести обход осмотр Л-185, устранить выявленные дефекты.
103 | Чеченэнерго | 27.09.2018 г. в 12-20 действием МТЗ отключился Ф-1 ПС Саясан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1207 чел. При обходе осмотре обнаружен рассыпанный опорный изолятор ЛР на оп. №94 фаза "С". 27.09.2018 г. в 14-00 после устранения дефекта Ф-1 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Рассыпался опорный изолятор ЛР на оп. №94 фаза "С" в результате атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Саясан, устранить выявленные дефекты.
104 | Чеченэнерго | 30.09.2018 в 22-45 действием МТЗ отключился Ф-3 ПС 35 кВ Саясан. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. Отключенные потребители 1144 чел. При обходе осмотре Ф-3 обнаружен обрыв провода в пролете опор №102-103 фаза «С». 01.10.2018 в 08-20 после устранения обрыва провода Ф-3 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв провода в пролете опор №102-103 фаза «С» в результате старения. | Устранить обрыв провода в пролете опор №102-103 фаза «С»