## 3 квартал 2014
Сводные данные об аварийных отключениях АО "Чеченэнерго" за 2 квартал 2017 г.
№ п/п | Наименование подразделения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Чеченэнерго | 01.04.2017 в 05-02 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно; ПС 110 кВ №84 от 2 ст. НЗЗ АПВ выведено по нормальной схеме. В 05-07 на ПС 110 кВ № 84 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опоре №89 гнездо птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185) устранить выявленные дефекты.
2 | Чеченэнерго | 06.04.2017 в 23-50 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 от 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. 07.04.2017 в 00-02 на ПС 110 кВ № 84 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опорах № 130 и 134 гнезда птиц. | Произвести обход осмотр устранить выявленные дефекты.
3 | Чеченэнерго | 08.04.2017 в 01-32 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160), на ПС 110 кВ Цемзавод от 1 ст. НЗЗ, АПВ выведено по нормальной схеме, на Аргунской ТЭЦ от 2 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Схемно-режимные особенности: ПС 110 кВ Шали без защит. В 01-38 на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | Обрыв грозозащитного троса в пролетах опор №69-70-71. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162) устранить выявленные дефекты.
4 | Чеченэнерго | 10.04.2017 в 04-52 отключались ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) и ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) на ПС 110 кВ Наурская от ТО, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ отсутствует, в это же время отключилась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) действием: на ПС 110 кВ Наурская сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ выведено по нормальной схеме. 10.04.2017 в 05-10 на ПС 110 кВ № 84 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) замкнута в транзит. В 05-28 на ПС 110 кВ Ищёрская-Тяговая ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) ВЛ 110 кВ Ищёрская-Тяговая - Алпатово (Л-172) замкнуты в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 40 Ф-С Л-173 разбит 1 изолятор в гирлянде. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173), устранить выявленные дефекты.
5 | Чеченэнерго | 14.04.2017 21ч10м В результате оползня упала опора №6 (ПБ-35-1, высота оп.22м.) ВЛ 35 кВ Саясан-Ножай-Юрт (Л-444), которая была выведена в ремонт по заявке № Ю-632 (обесточенных ТП – 78шт, Р- 1,2 мВт, Насел. - 32149 чел. часть Ножай-Юртовского р-она) Заявка № Ю- 632 продлена до 22:00, 15.04.2017г. При падении опора №6 Л-444 повредила Ф-2 от ПС 35 кВ Саясан обрыв провода фаза «В»-«С» между 17-18 опорой (Обесточенных ТП – 10шт, Р-0,4 мВт, Население - 4230 чел. часть Ножай-Юртовского р-она) Подана аварийная заявка на Ф-2 ПС 35 кВ Саясан с 21:10, 14.04.2017г по 13:00, 15.04.2017г. 21:20, 14.04.2017г на Л-444 выехали 2 бригады в составе 12 чел и 7 ед. техники (ЮУЭС); 01ч00м 15.04.2017г. Решением заместителя руководителя Штаба АО «Чеченэнерго» Макаева У.Х. в зоне ответственности АО «Чеченэнерго» введен особый режим работы (ОРР) в связи с ОЯ (Схождение оползневых масс в Ножай-Юртовском р-оне в близи трассы ВЛ 35 кВ Саясан-Ножай-Юрт(Л-444). 01:03, 15.04.2017г бригады прибыли на место падения опоры и допущены к работе; 01:20, 15.04.2017г из-за резкого ухудшения погоды работы приостановлены. 06:32, 15.04.2017г начаты работы по подготовке подъезда; 08:35 15.04.2017г. Машина с опорами выехала из г.Гудермес. 09:40 15.04.2017г. Машина с опорами доехала до места падения опоры №6 Л-444. 09:50 15.04.2017г. Демонтировали опору №6 Л-444 11:00 15.04.2017г. Установили новую опору. 11:50 15.04.2017г. Работы на Л-444 завершены. 12:04 15.04.2017г. Л-444 введена в работу. 12ч13мин 15.04.2017г. Введен в работу Ф-2 ПС 35 кВ Саясан. Все потребители запитаны. | Оползневые явления. Падение опоры №6 и обрыв провода фаза «В»-«С» между 17-18 опорой. | 1. Произвести обход осмотр ВЛ-35кВ Л444 ПС Саясан- Ножай-Юрт и восстановить опору №6. (Выполнено в ходе расследования) 2. Разработать план реконструкции выноса ВЛ 35 кВ Л-444 из оползневой зоны. Согласовать с "МРСК Северного Кавказа".
6 | Чеченэнерго | 18.04.2017 в 05:06 отключались ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160), ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), на Аргунской ТЭЦ от 1ст. ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод от 1ст. ТЗНП, АПВ выведено, Схемно режимные особенности: ПС 110 кВ Шали без выключателей. Последствий для потребителей нет. В 05:30 на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) замкнута в транзит. | Следы жизнедеятельности птиц на опоре №61, на опоре №87 фаза "А" разбито 2 изолятора в гирлянде. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод-Шали (Л-160), устранить выявленные дефекты.
7 | Чеченэнерго | 19.04.2017 в 03:29 отключалась ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1,2 зоны ДЗ, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 от 2 ст. НЗЗ, АПВ выведено по нормальной схеме. В 03:46 на ПС 110 кВ №84 ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опорах №24 и №69 Ф-А следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182), устранить выявленные дефекты.
8 | Чеченэнерго | 07.05.17 в 00-05 отключалась ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 от 1 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. В 00-15 на ПС 110 кВ №84 ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было. | На опоре № 51 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182), устранить выявленные дефекты.
9 | Чеченэнерго | 11.05.2017 г. в 07-14 действием 2 ст. НЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Л-102 ПС Плиево-Самашки, АПВ успешно и действием 2 ст. НЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Л-103 на ПС ГРП-110. АПВ неуспешно. Последствий для потребителей не было. 11.05.2017 г. в 07-23 при РПВ Л-103 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. При обходе осмотре Л-103 ПС ГРП-110 - Самашки обнаружено на опоре № 30- согнута верхняя траверса, на опоре № 45- разбит 1 изолятор, на опоре № 56- разбито 2 изолятора. | Оп. № 30- согнута верхняя траверса, оп. № 45- разбит 1 изолятор, оп.№ 56- разбито 2 изолятора. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102); ВЛ 110 кВ ГРП-110-Самашки (Л-103), устранить выявленные дефекты.
10 | Чеченэнерго | 11.05.2017 г. 09-45 действием МТЗ отключился Ф-7 ПС Тепличная, АПВ, Отключенное население 5000 чел. Отключенная нагрузка 0,9 МВт. 11.05.2017 г. 12-54 после просушки Ф-7 ПС Тепличная ВЛ-10 кВ введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Проникновение влаги через герметичную прокладку проходного изолятора на МТП 215-10кВ. | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Тепличная, устранить выявленные дефекты.
11 | Чеченэнерго | 11.05.2017 г. 09-45 действием МТЗ отключился Ф-4 ПС Тепличная, АПВ, РПВ неуспешно. Отключенное население 300 чел. Отключенная нагрузка 0,3 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено повреждение головного кабеля (концевая муфта на КТП 655). 11.05.2017 г. 21-25 после устранения дефекта Ф-4 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Сильный ветер, гроза, дождь. Нарушение герметичности концевой муфты в следствии старении изоляции. | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Тепличная, устранить выявленные дефекты.
12 | Чеченэнерго | 11.05.2017 г. 09-50 действием МТЗ отключился Ф-27 ПС Северная, АПВ неуспешно. Отключенное население 544 чел. Отключенная нагрузка 0,4 МВт. При обходе осмотре Ф-4 обнаружено перекрытие провода на опоре № 13. 11.05.2017 г. 21-35 после устранения дефекта Ф-27 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Перекрытие провода на опоре № 13. | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС Северная, устранить выявленные дефекты.
13 | Чеченэнерго | 16.05.17 в 03-52 отключалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 330 кВ Моздок от ДФЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Ищерская от ДФЗ, 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | оп. № 167 фаза-"А" разрушен один изолятор. (Срочного ремонта не требуется) | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), устранить выявленные дефекты.
14 | Чеченэнерго | 18.05.17 в 22-25 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-136) на ПС 330 кВ Грозный от 1 з. ДЗ, 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | На изоляторах Ф-А оп. № 53 и 54 следы жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 (Л-136), устранить выявленные дефекты.
15 | Чеченэнерго | 26.05.17 в 04-24 отключалась ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская цепь с отпайками (Л-123) на ПС 110 кВ Ищерская от 1 з. ДЗ, Т.О., АПВ не успешно, на ПС 110 кВ Затеречная от ПДФНЗ, АПВ "КС" не работало. На ПС 110 кВ Каясула, ПС 110 кВ Ачикулак АВР 35/10 кВ успешно. Последствия для потребителей не было. В 04-43 РПВ с ПС 110 кВ Ищёрская успешно, на ПС 110 кВ Затеречная В-123 включился действием схемы АПВ (КС). Восстановлена схема нормального режима. | На опоре № 18 Ф-А следы жизнедеятельности птицы. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищёрская (Л-123), устранить выявленные дефекты.
16 | Чеченэнерго | 27.05.2017 в 07-57 отключались ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) на Аргунской ТЭЦ от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Цемзавод от 1 ст. НЗЗ, АПВ выведено (согласно нормального режима). Схемно режимные особенности: ПС 110 кВ Шали без защит. В 08-06 на ПС 110 кВ Цемзавод ВЛ 110 кВ Цемзавод - Шали (Л-160) замкнута в транзит. Последствий для потребителей не было | На опоре №16 Ф-А сильная коронация. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ-Шали (Л-162), устранить выявленные дефекты.
17 | Чеченэнерго | 02.06.17 в 11-40 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) отключена персоналом на ПС 110 кВ Горячеисточненская из-за возникновения неполнофазного режима работы.Последствий для потребителей нет. 02.06.17 в 11-45 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая включен В-177. В 15-13 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) введена в работу после ремонта шлейфа фазы "А" на оп. № 162. Восстановлена схема нормального режима. | Обрыв шлейфа на опоре № 162. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175), устранить выявленные дефекты.
18 | Чеченэнерго | 02.06.17 в 20-27 отключалась ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) на ПС 330 кВ Грозный действием 1 зоны ДЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Гудер-мес-Тяговая действием 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было | Сильный дождь. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты.
19 | Чеченэнерго | 02.06.2017г в 21-53 односторонне отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1, 2 ст. ТЗНП, АПВ не успешно, на ПС 110 кВ № 84 отключений не было, сработавших блинкеров устройств РЗА не обнаружено. На ПС 110 кВ Наурская с использованием УВН проверено напряжение по ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), в фазе "А" напряжение отсутствует. На ПС 110 кВ № 84 напряжение присутствует на всех фазах. В 22-08 на ПС 110 кВ № 84 отключен выключатель В-185. В результате осмотра обнаружено: оп № 74 (16,8 км от ПС 110 кВ Наурская) обрыв провода фазы "А". Подана аварийная заявка до 18:00 03.06.17 03.06.2017г в 10-43 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) выведена в ремонт для устранения обрыва провода ф "А" на оп №174. 03.06.2017г 13-47 ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) введена в работу после устранения повреждения. | Обрыв провода между оп.№74-75 фаза "А". | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
20 | Чеченэнерго | 04.06.17 в 03-37 отключалась ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) действием: на ПС 110 кВ ГРП-110 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ №84 сработавших устройств РЗА не обнаружено, АПВ выведено по нормальной схеме. Одновременно с отключением ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) на ПС 110 кВ Наурская отключился ОСВ-110 от 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. Последствий для потребителей не было. В 03-55 на ПС 110 кВ №84 ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182) замкнута в транзит. В 4-08 на ПС 110 кВ Наурская включен ОСВ-110. | На опоре №68 гнездо птицы. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ ПС № 84 - ГРП-110 (Л-182), устранить выявленные дефекты.
21 | Чеченэнерго | 17.06.17 в 14-28 на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая В-144 выведен в ремонт с переводом ч/з ОВ по неотложной заявке для закачки элегаза. Заявка до 17-00ч, 18.06.2017. Последствий для потребителей не было В 17-09 закачан элегаз, произведена регулировка давления, В-144 введен в работу. Восстановлена схема нормального режима. | Невыявленные причины | Произвести регулировку давления элегаза В-144 ПС Гудермес-Тяговая.
22 | Чеченэнерго | 18.06.17 в 02-55 ВЛ 110 кВ Моздок -Ищерская (Л-129) отключалась: на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, 1ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. При обходе осмотре причина не обнаружена. | Невыявленные причины | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок -Ищерская (Л-129), устранить выявленные дефекты.
23 |  | 20.06.17 в 10-02 на ПС 110 кВ ГРП-110 отключен ШСВ-110 по неотложной заявке №12613 на аварийный ремонт ШСВ-110 для замены дефектных токовых клеммников. Последствий для потребителей нет. В 11-25 ШСВ-110 введен в работу после замены дефектных токовых клеммников. | Замена дефектных токовых клеммников ШСВ-110. | Произвести осмотр оборудования и устранить выявленный дефект.
24 | Чеченэнерго | 21.06.2017 г. в 03-57 действием 1 ст. ТЗНП отключился В149 ПС Акташ-Гудермес-Тяговая. АПВ успешно. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. | Невыявленные причины | Произвести обход осмотр Л-149, устранить выявленные дефекты.
25 | Чеченэнерго | 22.06.17 в 09-17 отключалась ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ с отпайкой на ПС АКХП (Л-142) на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 3 ст. ТЗНП, АПВ успешно, на Аргунской ТЭЦ действием 2 ст. ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме. В 09-41 на Аргунской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ с отпайкой на ПС АКХП (Л-142) замкнута в транзит. | На опорах №71 и 140 грязные изоляторы из за атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Аргунская ТЭЦ с отпайкой на ПС АКХП (Л-142), устранить выявленные дефекты.
26 | Чеченэнерго | 24.06.17 в 01-18 отключились ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) действием на ПС 110 кВ Акташ 1 ст ТЗНП, АПВ успешно; на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая действием 1 ст ТЗНП, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опорах № 80,81,90,95,98,200 грязные изоляторы из за атмосферных воздействий. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149), устранить выявленные дефекты.
27 | Чеченэнерго | 27.06.17 в 14-27 отключалась ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) на ПС 110 кВ Наурская действием 1ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ № 84 действием 1ст ТЗНП, АПВ выведено по нормальной схеме.Последствий для потребителей не было. В 14-34 замкнута в транзит на ПС 110 кВ № 84. | На опоре № 89, ф. "В" на траверсе обнаружено гнездо птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185), устранить выявленные дефекты.
28 | Чеченэнерго | 30.06.17 в 20-31 откючалась ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129) на ПС 110 кВ Ищерская действием ДФЗ, 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 330 кВ Моздок действием ДФЗ, АПВ успешно.Последствий для потребителей не было. | На опоре №233 фаза "С" следы перекрытия и жизнедеятельности птиц. | Произвести обход осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Ищёрская (Л-129), устранить выявленные дефекты.